Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации городского округа «Жатай» | РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| --- | --- |
| _____________________Е.Н. Исаева | _____________________Е.А. Кикоть |
| "___" ________________2023 г. | "___" ________________2023 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения" |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы" |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения" |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию " |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения" |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия" |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций" |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, , выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" |
| Глава 19 | "Оценка экологической безопасности теплоснабжения" |

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	10

Перечень принятых обозначений	11

Введение	12

ГЛАВА 1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	14

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	14

1.1.2. Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями	16

1.1.3. Зоны действия производственных котельных	17

1.1.4. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	17

1.1.5. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	17

1.2. Источники тепловой энергии	18

1.2.1. МУП «Жатайтеплосеть»	18

1.2.2. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	36

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	37

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	37

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	38

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	40

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	54

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	54

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	54

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	55

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	55

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	56

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	56

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	57

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	57

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	63

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	64

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	65

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	65

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	66

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	67

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	68

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	68

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	68

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	68

1.3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	69

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	70

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	70

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	72

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	72

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	73

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	74

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	74

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	75

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	78

1.5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	78

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	79

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	79

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии от источников тепловой энергии	80

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии к потребителю	80

1.6.4. Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	80

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	81

1.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	81

1.7. Балансы теплоносителя	82

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	82

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	84

1.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	85

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	86

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	86

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	87

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	88

1.8.4. Использование местных видов топлива	88

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	88

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	88

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса Городского округа Жатай	89

1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	89

1.9. Надежность теплоснабжения	90

1.9.1. Описание и значения показателей, определимых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	90

1.9.2. Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения	93

1.9.3. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	94

1.9.4. Частота отключений потребителей	94

1.9.5. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения	94

1.9.6. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	94

1.9.7. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	95

1.9.8. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	95

1.9.9. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения  городского округа «Жатай»	95

1.9.10. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	98

1.10.1. Технико-экономические показатели МУП «Жатайтеплосеть» на территории городского округа «Жатай»	99

1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	101

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	102

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	102

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	103

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	107

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	107

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	108

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	108

1.11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	109

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	110

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	110

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	110

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	111

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	111

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	111

1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	111

1.13. Экологическая безопасность теплоснабжения	112

1.13.1. Электронная карта территории городского округа с размещением на ней существующих объектов теплоснабжения	112

1.13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	112

1.13.3. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	115

1.13.4. Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	115

1.13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	116

1.13.6. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	116

1.13.7. Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	121

1.13.8. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме городского округа	121

# Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ГП | Городское поселение |
| 5 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 6 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 7 | ИП | Инвестиционная программа |
| 8 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 9 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 10 | МО | Муниципальное образование |
| 11 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 12 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 13 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 14 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 15 | НС | Насосная станция |
| 16 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 17 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 18 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 19 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 20 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 21 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 22 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 23 | ППУ | Пенополиуретан |
| 24 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

# Введение

Основанием для выполнения работы по актуализации схемы теплоснабжения

городского округа «Жатай» на период действия Генерального плана является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», направленный на обеспечение устойчивого и надежного теплоснабжения потребителей.

Работа, по актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Жатай» на выполнена на основании Технического задания к муниципальному контракту №34/ОК от 09 мая 2023 года, заключенного между администрацией ГО «Жатай» и обществом с ограниченной ответственностью «Невская Энергетика» (ООО «Невская Энергетика»).

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Жатай» выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями).

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В составе Схемы теплоснабжения предлагаются решения по повышению эффективности теплоснабжения потребителей, разрабатываются мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия организации централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных источников, вносится предложение по определению единых теплоснабжающих организаций и зон их действия. В составе обосновывающих материалов проведен технико-экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена ориентировочная стоимость мероприятий и даны предложения по источникам инвестирования данных мероприятий.

Пгт. Жатай расположен в Центральной Якутии на левом берегу реки Лены, в 15 км. ниже по течению р. Лены от г. Якутска. Территория ГО «Жатай» граничит с ГО «Город Якутск» на юге, западе и севере, с Мегино-Кангаласским улусом – на востоке.

Численность населения по состоянию на начало 2019 год составила 10135 человек.

На территории городского округа «Жатай» преобладает резко континентальный климат. Климатические параметры согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»:

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 64 С;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 52 С;

- средняя температура воздуха в отопительный период – минус 20,6С;

- продолжительность отопительного периода – 252 суток.

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время на территории городского округа «Жатай» имеется три источника теплоснабжения:

- Котельная №1, ул. Северная, 31/1;

- Котельная №2, ул. Строда, 12;

- Модульная котельная, ул. Северная, 31/1.

Системы централизованного теплоснабжения охватывают не всю территорию ГО «Жатай». Часть жилищного фонда оснащена индивидуальными системами теплоснабжения. Обеспеченность населения и предприятий ГО «Жатай» теплом является одной из актуальных и приоритетных проблем в существующих климатических условиях.

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны эксплуатационной ответственности организаций, участвующих в системе теплоснабжения, определяются по границе балансовой принадлежности элементов системы теплоснабжения (объектов теплоснабжения), если ответственность за эксплуатацию тех или иных элементов теплоснабжения (объектов теплоснабжения) не устанавливается соглашением сторон договора теплоснабжения, договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В настоящее время на территории ГО «Жатай» действует одна система централизованного теплоснабжения потребителей. Деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Жатайтеплосеть» (далее – МУП «Жатайтеплосеть»).

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице 1.

- Структура систем централизованного теплоснабжения городского округа «Жатай»

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул. Северная, 31/1 | МУП «Жатайтеплосеть» |
|  | Котельная №2 | ул. Строда, 12 |  |
|  | Модульная котельная | ул. Северная, 31/1 |  |

Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, который является публичным.

Границы зон эксплуатационной ответственности на территории ГО «Жатай» представлены на рисунке 1.

Зона эксплуатационной ответственности МУП «Жатайтеплосеть»

Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями

В пределах границ ГО «Жатай» централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №1 и модульной котельной. В настоящее время котельная №2 находится в резерве и используется как тепловой пункт.

Структура системы теплоснабжения ГО «Жатай» представлена на рисунке 2.

Структура договорных отношений на территории ГО «Жатай»

Источники тепловой энергии и тепловые сети системы теплоснабжения ГО «Жатай» эксплуатируются МУП «Жатайтеплосеть» на праве хозяйственного ведения.

Зоны действия производственных котельных

В настоящее время на территории ГО «Жатай» производственные котельные отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территориях ГО «Жатай», не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения актуализирована согласно предоставленным данным.

Источники тепловой энергии

В настоящее время на территории ГО «Жатай» теплоснабжение осуществляется от 2 источников тепловой энергии: котельная №1 и модульная котельная. Котельная №2 находится в резерве и используется как тепловой пункт. Эксплуатацию источников тепловой энергии осуществляет МУП «Жатайтеплосеть» на праве хозяйственного ведения.

МУП «Жатайтеплосеть»

Общее описание

МУП «Жатайтеплосеть» осуществляет деятельность по выработке и передаче тепловой энергии на территории ГО «Жатай».

Производство тепловой энергии осуществляется на следующих источниках:

- Котельная №1;

- Модульная котельная.

Котельная №2 находится в горячем резерве.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей по сведениям предприятия составляет 10,51 Гкал/ч.

Котельная №1

Котельная эксплуатируется МУП «Жатайтеплосеть» и расположена по адресу ГО «Жатай», ул. Северная, 31/1. Основным видом топлива на источнике является природный газ.

Установленная мощность источника тепловой энергии составляет 42 Гкал/ч.

Котельная №2

Котельная эксплуатируется МУП «Жатайтеплосеть» и располагается по адресу ГО «Жатай», ул. Строда, 12. Основным видом топлива на источнике является природный газ. В настоящее время котельная находится в горячем резерве и используется как тепловой пункт.

Установленная мощность источника тепловой энергии составляет 14,0 Гкал/ч.

Модульная котельная

Котельная эксплуатируется МУП «Жатайтеплосеть» и расположена по адресу ГО «Жатай», ул. Северная, 31/1. Модульная котельная расположена на площадке котельной №1 и обеспечивает тепловой энергией на нужды ГВС только в межотопительный период. Основным видом топлива на источнике является природный газ.

Установленная мощность источника тепловой энергии составляет 2,24 Гкал/ч.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная №1

В котельной №1 установлены три паровых котлоагрегата марки ДЕ-25-14 ГМ. Для отвода дымовых газов установлена дымовая труба высотой 30 м.

Режим работы котельной – сезонный, только в отопительный период. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 оС. Система теплоснабжения - закрытая, независимая.

Технические характеристики основного оборудования, установленного на котельной №1 приведены в таблице 2.

- Состав и технические характеристики основного оборудования, установленного на котельной №1

| Тип котлоагрегата | Марка котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровой | ДЕ-25-14 ГМ | 14 | 2003 | Природный газ |
| Паровой | ДЕ-25-14 ГМ | 14 | 2003 |  |
| Паровой | ДЕ-25-14 ГМ | 14 | 2003 |  |
| ИТОГО |  | 42 | – | – |

Котельная №2

В котельной №2 установлены два водогрейных котлоагрегата марки ПКБМ-10/8. Для отвода дымовых газов установлена дымовая труба высотой 30 м.

Режим работы котельной – горячий резерв. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 оС. Система теплоснабжения – закрытая, независимая.

Технические характеристики основного оборудования, установленного на котельной №2 приведены в таблице 3.

- Технические характеристики основного оборудования котельной №2

| Тип котлоагрегата | Марка котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный | ПКБМ-10/8 | 7,0 | 1983 | Природный газ |
| Водогрейный | ПКБМ-10/8 | 7,0 | 1983 |  |
| Итого |  | 14,0 | – | – |

Модульная котельная

В модульной котельной установлены два водогрейных котлоагрегата марки RIELLO RTQ 1308.

Режим работы котельной – сезонный, только в межотопительный период. Температурный график отпуска тепловой энергии 70оС. Котельная обеспечивает потребителей тепловой энергией в виде горячей воды исключительно на нужды ГВС.

Технические характеристики основного оборудования модульной котельной приведены в таблице 4.

- Технические характеристики основного оборудования модульной котельной

| Тип котлоагрегата | Марка котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный | RIELLO RTQ 1308 | 1,12 Гкал/ч | 2015 | Природный газ |
| Водогрейный | RIELLO RTQ 1308 | 1,12 Гкал/ч | 2015 |  |
| ИТОГО |  | 2,4 | – | – |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Характеристики тепловой мощности котельных представлены в таблице 5.

- Характеристики тепловой мощности котельных

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №1 | Модульная котельная | Котельная №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 42,00 | 2,24 | 14,0 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | – | – | – |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 42,00 | 2,24 | 14,0 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,77 | – | В резерве |
| Объем потребления тепловой энергии на хозяйственные нужды | % | 1,73 | – |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 41,23 | 2,24 |  |

Котельная №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть ГВС.

Сведения о вспомогательном оборудовании источников выработки тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» представлены в таблицах 6 - 8.

- Характеристики вспомогательного оборудования котельной №1

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Назначение | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос котла №1 | ДН -12,5 эл.двиг. 4АМ 2509443- 75кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 2 | Дымосос котла №2 | ДН -12,5 эл.двиг. 4АМ 2509443- 75кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 3 | Дымосос котла №3 | ДН -12,5 эл.двиг. 45АМ 2509443- 75кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 4 | Вентилятор котла №1 | ВДН-11,2У эл. двиг. 4АМ200L433 -45кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 5 | Вентилятор котла №2 | ВДН-11,2У эл. двиг. 4АМ200L433 -45кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 6 | Вентилятор котла №3 | ВДН-11,2У эл. двиг. 4АМ200L433 -45кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 7 | Насос циркуляционный ц/о №1 | Grunfos LS500-300-490E эл двиг, 315 кВт. | центр отопление | – |
| 8 | Насос циркуляционный ц/о №2 | 1Д-800 эл двиг, 200 кВт | центр отопление | 2014 |
| 9 | Насос циркуляционный ц/о №3 | 1Д-1250 эл двиг. 200 кВт | центр отопление | 2010 |
| 10 | Насос подпитки сети №1 | Vilo QS FA 160m2b-92 эл двиг. 15 кВт | подпитка Ц/О | 2021 |
| 11 | Насос подпитки сети №2 | КМ80-50-200 эл двиг. 15 кВт | подпитка Ц/О | 2021 |
| 12 | Насос подпитки сети №3 | Grundfos, элдвиг. 1,5 кВт | подпитка Ц/О | 2017 |
| 13 | Насос горячей воды№1 | АЦМС 4092-4-2 элдвиг. 30 кВт | ГВС | 2018 |
| 14 | Насос горячей воды №2 | Grundfos, элдвиг. 22 кВт | ГВС | 2014 |
| 15 | Насос горячей воды №3 | Grundfos, элдвиг. 22 кВт | ГВС | 2013 |
| 16 | Насос подпитки котлов№1 | 1ЦНСГ 60-198 эл двиг 5АМ225М2- 55 кВт | подпитка пар. котлов | 2014 |
| 17 | Насос подпитки котлов№2 | 1ЦНСГ 60-198 эл двиг.5АМ225М2- 55 кВт | подпитка пар. котлов | 2002 |
| 18 | Насос подпитки котлов№3 | ЦНСГ 60-60 эл двиг.30 кВт | подпитка пар котлов | 2011 |
| 19 | Бак горячей воды- 2шт | V-75m³ , Vобщ-150 m³ | ГВС | 2020 |
| 20 | Емкость для подпитки системы ц/о | V-16m³ | подпитка системы ц/о | 2003 |
| 21 | Деаэратор | V-21m³ | подпитка пар. котлов | 2003 |
| 22 | Теплообмен. №1,№2 кожухотруб.-2шт | ПП1-53-7-2 | центр отопл. – 1группа | 2015 |
| 23 | Теплообменник скоростной -4шт | ВВП 12-219-4000-2 | центр отопл. – 1группа | 2015 |
| 24 | Теплообмен. №3,№4 кожухотруб.-2шт | ПП1-76-7-4 | центр отопл. – 2группа | 2018 |
| 25 | Теплообменник скоростной – 4шт | ВВП 14-273-4000 | центр отопл. – 2группа | 2018 |
| 26 | Теплообмен. №5,№6 кожухотруб.-2шт | ПП1-53-7-2 | центр отопл. – 3группа | 2016 |
| 28 | Теплообменник скоростной – 4шт | ВВП 14-273-4000 | центр отопл. – 3группа | 2020 |
| 29 | Теплообмен. №7,№8 кожухотруб.-2шт | ПП1-76-7-4 | центр отопл. – 4группа | 2022 |
| 30 | Теплообменник скоростной – 4шт | ВВП 14-273-4000 | центр отопл. – 4группа | 2022 |
| 31 | Теплообменник кожухотрубный №1 | ПП2-24-7-2 | ГВС | 2022 |
| 32 | Фильтр Na катион-ый 1 ступень - 1шт | ФИПа-1-1,0-0,6 | ХВО | 2003 |
| 33 | Фильтр Na катион-ый 1 ступень - 2шт | ФИПа-1-1,4-0,6 | ХВО | 2003 |
| 34 | Фильтр Na катион-ый 2 ступень-4шт | ФИПа-1-1,0-0,6 | ХВО | 2003 |
| 35 | Фильтр механический | V-1,5м³ | мех очистка тех. воды | 2014 |
| 36 | Дизель | М623р 730л.с., 1500 об/мин | аварийный ДЭС | 2003 |
| 37 | Генератор | СГДМ 11-46 4У2 |  | 2003 |
| 38 | Дизель | М627, 910л.с., 1500об/мин | аварийный ДЭС | 2003 |
| 39 | Генератор | СГДМ 12-42- 4У2 |  | 2003 |
| 40 | Емкость хранения ДТ №1 | Стальная | Резервное топливо | 2003 |
| 41 | Емкость хранения ДТ №2 | Стальная | Резервное топливо | 2003 |
| 42 | Емкость хранения ДТ для АДГ | Стальная | Резервное топливо | 2003 |
| 43 | Дизель | 5Д4 12,5 л.с., 1500об/мин | АДГ для ДЭС | 2015 |
| 44 | Генератор | Э16МА3У4 16кВт |  |  |

- Характеристики вспомогательного оборудования котельной №2

| № п/п | Наименование оборудования | марка | назначение | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос циркуляционный ц/о №1 | МАКО СД 150-400, эл двиг. 75Квт | система ЦО | 1983 |
| 2 | Насос циркуляционный ц/о №2 | Д 320-50А-УХЛЗ1 эл двиг. 55Квт | система ЦО | 2016 |
| 3 | Насос подпитки сети №1 | GRUNDFOS A96517067P21722, эл двиг. 1,5Квт | подпитка ЦО | 2017 |
| 4 | Насос подпитки сети №2 | К-80-50-200А, эл двиг. 11Квт | подпитка ЦО | 1993 |
| 5 | Насос подпитки сети №3 | К-80-50-200А, эл двиг. 15Квт | подпитка ЦО | 2013 |
| 11 | Теплообменник пластинчатый | Redan | ГВС | 2013 |
| 12 | Теплообменник кожуха трубный | ПП-2-11-2 | ГВС | 2005 |
| 13 | Фильтр Na катионит-ый- V-3,0 м³/ч |  |  |  |
| 14 | Емкость питательная | V-8,1м³ | подпитка пар котлов |  |
| 15 | Емкость накопительная | V-1000м³ | накопительная ГВС | 1983 |
| 16 | Емкость накопительная | V-1000м³ | накопительная Ц/О | 1983 |
| 17 | Дизель | 1Д12В - 300 1500 об/мин | аварийная ДЭС |  |
| 18 | Генератор | ГСФ-200 |  |  |
| 19 | Емкость | V-300 м³ | дизельное топливо | 1983 |
| 20 | Вентилятор котла №1 | ВДН 8 | дутьевой | 1983 |
| 21 | Дымосос котла №1 | Д-10 | дутьевой | 1983 |
| 22 | Вентилятор котла №2 | ВДН 8 | дутьевой | 1983 |
| 23 | Дымосос котла №2 | Д-10 | дутьевой | 1983 |
| 24 | Вентилятор котла №3 | ВД-2,7 | дутьевой | 2002 |
| 25 | Дымосос котла №3 | Д-3.5 | дутьевой | 2002 |
| 26 | Дымосос котла №3 (резерв) | Д-3,5 | дутьевой | 2002 |
| 27 | Вентилятор котла №4 | ВД-2,7 | дутьевой | 2002 |
| 28 | Дымосос котла №4 | Д-3,5 | дутьевой | 2002 |
| 29 | Дымосос котла №4 (резерв) | Д-3,5 | дутьевой | 2002 |

- Характеристики вспомогательного оборудования модульной котельной

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Назначение | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос циркуляционный ц/о №1 | Grundfos, элдвиг. 7,5 кВт | Внутренний контур | 2013 |
| 2 | Насос циркуляционный ц/о №2 | Grundfos, элдвиг. 7,5 кВт | Внутренний контур | 2013 |
| 3 | Автоматика котлов №1,2 -1 шт. |  | Управление котлами | 2013 |
| 4 | ГРП -1 шт. |  | Регул. давления газа | 2013 |
| 5 | Теплообменник пластинчатый -1шт | ALFA LEVEL R103-FG | ГВС | 2017 |
| 6 | Мембранный бак -2шт | Wester premium модель WRV | Внутренний контур | 2013 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на источниках тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» отсутствуют.

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности представлены в разделе 1.2.1.3.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников выработки тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» представлены в таблице 5.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки эксплуатации основного оборудования источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» приведены в таблице 9.

- Сроки эксплуатации основного оборудования

| Наименование котельной | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Полный назначенный срок службы не менее, лет | Фактический срок службы, лет | Дата следующей экспертизы промышленной безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ | 2003 | 20 | 20 | 22.08.2025 |
|  | Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ | 2003 | 20 | 20 | 22.08.2025 |
|  | Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ | 2003 | 20 | 20 | 22.08.2025 |
| Котельная №2 | Водогрейный котел ПКБМ-10/8 | 1983 | 15 | 40 | 20.05.2024 |
|  | Водогрейный котел ПКБМ-10/8 | 1983 | 15 | 40 | 20.05.2024 |
| Модульная котельная | RIELLO RTQ 1308 | 2015 | 10 | 8 | 20.05.2027 |
|  | RIELLO RTQ 1308 | 2015 | 10 | 8 | 20.05.2027 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Отпуск тепла осуществляется с коллекторов источников МУП «Жатайтеплосеть» через магистральные тепловые сети и далее по распределительным квартальным сетям к потребителям.

Циркуляция теплоносителя обеспечивается насосами, характеристики которых представлены в таблице 10.

Сведения о тягодутьевом оборудовании представлены в таблице 11.

- Характеристики насосного оборудования котельных МУП «Жатайтеплосеть»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Количество, шт. | Производительность насоса, м3/ч | Напор насоса, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный ц/о №1 | Grunfos LS500-300-490E | 1 | 1500 | 60 | 315 |
| 2 | Насос циркуляционный ц/о №2 | 1Д-800 | 1 | 800 | 56 | 200 |
| 3 | Насос циркуляционный ц/о №3 | 1Д-1250 | 1 | 1250 | 63 | 200 |
| 4 | Насос подпитки сети №1 | Vilo QS FA 160m2b-92 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| 5 | Насос подпитки сети №2 | КМ80-50-200 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| 6 | Насос подпитки сети №3 | Grundfos | 1 | 5,8 | 51,8 | 1,5 |
| 7 | Насос горячей воды №1 | АЦМС 4092-4-2 | 1 | 90 | 78,2 | 30 |
| 8 | Насос горячей воды №2 | Grundfos | 1 | 80 | 70 | 22 |
| 9 | Насос горячей воды №3 | Grundfos | 1 | 110 | 50 | 22 |
| 10 | Насос подпитки котлов №1 | 1ЦНСГ 60-198 | 1 | 60 | 198 | 55 |
| 11 | Насос подпитки котлов №2 | 1ЦНСГ 60-198 | 1 | 60 | 198 | 55 |
| 12 | Насос подпитки котлов №3 | ЦНСГ 68-60 | 1 | 45 | 130 | 30 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Насос циркуляционный ц/о №1 | МАКО СД 150-400 | 1 | 400 | 48 | 75 |
| 14 | Насос циркуляционный ц/о №2 | Д 320-55А | 1 | 300 | 39 | 55 |
| 15 | Насос подпитки сети №1 | Grundfos CR 5-10 | 1 | 5,8 | 58 | 1.5 |
| 16 | Насос подпитки сети №2 | К-80-50-200А | 1 | 40 | 45 | 11 |
| 17 | Насос подпитки сети №3 | К-80-50-200А | 1 | 40 | 45 | 15 |
| Модульная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Насос циркуляционный ц/о №1 | Grundfos | 1 | 33 | 14,9 | 2,2 |
| 24 | Насос циркуляционный ц/о №2 | Grundfos | 1 | 33 | 14,9 | 2,2 |

- Характеристики тягодутьевого оборудования котельных МУП «Жатайтеплосеть»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Количество, шт. | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН 12,5 | 3 | 39900 | 4400 | 75 |
| 2 | Вентилятор | ВДН-11,2 | 3 | 28750 | 4400 | 45 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор | ВДН 8 | 2 | 11500 | 1200 | 13 |
| 2 | Дымосос | Д-10 | 2 | 19500 | 1520 | 30 |
| 3 | Вентилятор | ВД-2,7 | 2 | 1100 | 37,5 | 1,1 |
| 4 | Дымосос | Д-3,5 | 4 | 4300 | 650 | 3 |

Принципиальные технологические схемы источников выработки тепловой энергии представлены на рисунках 3 и 4.

Принципиальная тепловая схема котельной №1

Принципиальная технологическая схема котельной №2

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при меняющемся в течение суток расходе этой воды.

На источниках выработки тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурные графики работы котельных приведены на рисунке 5.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть»

Среднегодовая загрузка оборудования

Суммарное число часов работы в год источников выработки тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» за 2022 год составило 8448 ч.

Котельная №1

На котельной №1 установлено три паровых котла ДЕ-25-14 ГМ. Сведения о времени работы за 2022 год представлены в таблице 12.

- Сведения о времени работы котельной №1

| Период | Наработка, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 |  |  |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Январь | 709 | 488 | 654 |
| Февраль | 406 | 273 | 670 |
| Март | – | 536 | 743 |
| Апрель | – | 395 | 325 |
| Май | – | 467 | – |
| Июнь | – | – | – |
| Июль | – | – | – |
| Август | – | – | – |
| Сентябрь | – | 332 | 164 |
| Октябрь | – | 490 | 254 |
| Ноябрь | 31 | 569 | 717 |
| Декабрь | 582 | 743 | 540 |
| Итого: | 1728 | 4293 | 4067 |

Сведения о количестве пусков из горячего и холодного состояний представлены в таблице 13.

- Сведения о количестве пусков из горячего и холодного состояния основного оборудования котельной №1

| Период | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Январь | 1 | 1 | – | 1 |  | 1 |
| Февраль | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| Март | – | – | 1 | – | 1 | – |
| Апрель | – | – | – | – | 1 | – |
| Май | – | 2 | – | – | 2 | – |
| Июнь | – | – | – | – | – | – |
| Июль | – | – | – | – | – | – |
| Август | – | – | – | – | – | – |
| Сентябрь | – | 2 | – | – | 1 | 1 |
| Октябрь | – | 3 | – | – | – | 1 |
| Ноябрь | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – |
| Декабрь | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Итого: | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 |

Котельная №2

На котельной №2 установлено два водогрейных котла ПКБМ-10/8. В 2022 году котельная находилось в состоянии горячего резерва и использовалась как тепловой пункт.

Модульная котельная

На модульной котельной установлено два водогрейных котла RIELLO RTQ 1308. Сведения о времени работы котельной за 2022 год представлены в таблице 14.

- Сведения о времени работы модульной котельной

| Период | Наработка, ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модульная котельная |  |
|  | Котел №1 | Котел №2 |
| Январь | – | – |
| Февраль | – | – |
| Март | – | – |
| Апрель | – | – |
| Май | 328 | 328 |
| Июнь | 621 | 621 |
| Июль | 251 | 251 |
| Август | 342 | 342 |
| Сентябрь | 632 | 632 |
| Октябрь | – | – |
| Ноябрь | – | – |
| Декабрь | – | – |
| Итого: | 2174 | 2174 |

Сведения о количестве пусков из горячего и холодного состояния представлены в таблице 15.

- Сведения о количестве пусков из горячего и холодного состояния основного оборудования модульной котельной

| Период | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модульная котельная |  | Модульная котельная |  |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №1 | Котел №2 |
| Январь | – | – | – | – |
| Февраль | – | – | – | – |
| Март | – | – | – | – |
| Апрель | – | – | – | – |
| Май | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Июнь | 1 | 1 | – | – |
| Июль | – | – | 31 | 31 |
| Август | 29 | 29 | 2 | 2 |
| Сентябрь | 11 | 11 | – | – |
| Октябрь | – | – | – | – |
| Ноябрь | – | – | – | – |
| Декабрь | – | – | – | – |
| Итого: | 42 | 42 | 34 | 34 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной от источников в тепловые сети, ведется с помощью приборов, установленных на выводах котельных, а также на сети теплопотребления на границе раздела эксплуатационной и балансовой принадлежности. Данные по оснащённости приборами учета на котельных МУП «Жатайтеплосеть» приведены в таблице 16.

- Данные по оснащённости приборами учета на котельных МУП «Жатайтеплосеть»

| Источник | Наименование прибора учета |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Северная, 31/1 | РУС-1 |
| Котельная № 2, ул. Строда, 12 | ПРЭМ |
| Модульная котельная, ул. Северная, 31/1 | ПРЭМ |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно полученным сведениям, отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» и оборудование, входящее в их состав, отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии актуализировано согласно предоставленным данным.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловых сетей МУП «Жатайтеплосеть»

Источники тепловой энергии на территории ГО «Жатай» работают на единую тепловую сеть. Модульная котельная, которая находится на площадке котельной №1 осуществляет выработку тепловой энергии на нужды ГВС только в межотопительный период.

МУП «Жатайтеплосеть» осуществляет передачу тепловой энергии по тепловым сетям протяженностью 52,95 км (в однотрубном исчислении) и горячей воды по сетям ГВС протяженностью 39,39 км (в однотрубном исчислении). Общая протяженность сетей составляет 92,34 км (в однотрубном исчислении).

Тепловые сети, работающие по температурному графику 95/70 оС, от котельных до потребителей проложены частично в надземном исполнении с изоляцией из прошивных матов, стеклоткани, рубероида и частично в подземном исполнении из трубы в изоляции ППУ.

Сети горячего водоснабжения, обслуживаемые МУП «Жатайтеплосеть», проложены совместно с трубопроводами отопления от теплообменного оборудования, смонтированного на котельных, до зданий и сооружений потребителей ГО «Жатай».

Распределение сетей по типу прокладки графически представлено на рисунке 6.

Как видно из диаграммы, 96,83% от общей протяженности сетей теплоснабжения проложены в надземном исполнении.

Распределение сетей теплоснабжения по типу прокладки

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей городского округа «Жатай» представлены на рисунке 7.

Схема тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть»

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

МУП «Жатайтеплосеть»

Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии потребителям ГО «Жатай», которые подключены к централизованной системе теплоснабжения. Система регулирования качественная, с постоянным значением расходов теплоносителя, т.е. расход циркуляционного теплоносителя в тепловых сетях является величиной постоянной.

Регламентные работы на тепловых сетях в летний период производятся с полным их отключением.

Суммарная протяженность тепловых сетей МУП «Жатайтеплосеть» от котельных составляет 92,34 км в однотрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 500 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети 117 мм.

Структура сетей теплоснабжения от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» до потребителей городского округа «Жатай» представлена в таблицах 17 - 18.

Котельная №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть горячего водоснабжения. Выработка тепловой энергии на нужды ГВС в отопительный период осуществляется от котельной №1, а в межотопительный период – от модульной котельной.

- Структура магистральных сетей теплоснабжения

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, км | Протяженность обратного трубопровода L, км | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1-ТЭС-1-Северная,40/1 | 0,690 | 0,690 | 530 | 530 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2003 | 731,40 |
| №1- плавательный бассейн | 0,166 | 0,166 | 219 | 219 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2017 | 72,71 |
| №1- плавательный бассейн | 0,160 | 0,160 | 160 | 160 | Предизолированная в ППУ изоляции | подземный | 2017 | 51,20 |
| №1- 1 ввод в дома | 0,034 | 0,034 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2003 | 5,17 |
| №1- 2 ввод в дома | 0,016 | 0,016 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2003 | 2,02 |
| №1- 3 ввод в дома | 0,317 | 0,317 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2020 | 100,87 |
| №2 ТЭС-1-Северная 35, 37 | 0,462 | 0,462 | 219 | 219 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 202,36 |
| №2 ТЭС-1-Северная 35, 37 | 0,280 | 0,280 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 89,04 |
| №2 ТЭС-1-Северная 35, 37 | 0,286 | 0,286 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 61,78 |
| №2-1 ввод в дома | 0,185 | 0,185 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 39,96 |
| №2-2 ввод в дома | 0,011 | 0,011 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 3,50 |
| №2-3 ввод в дома | 0,111 | 0,111 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 19,76 |
| №2-4 ввод в дома | 0,131 | 0,131 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 19,91 |
| №3 Северная 40/1 - Корзинникова 2 | 0,648 | 0,648 | 377 | 377 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1995 | 488,59 |
| №3 Северная 40/1 - Корзинникова 2 | 0,188 | 0,188 | 273 | 273 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1995 | 102,65 |
| №3-1 ввод в дома | 0,108 | 0,108 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1995 | 23,33 |
| №3-2 ввод в дома | 0,360 | 0,360 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 64,08 |
| №3-3 ввод в дома | 0,353 | 0,353 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 53,66 |
| №3-4 ввод в дома | 0,073 | 0,073 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 8,32 |
| №4 Комсом 23 - Корзинникова 4 | 0,153 | 0,153 | 219 | 219 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 67,01 |
| №4 Комсом 23 - Корзинникова 4 | 0,411 | 0,411 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 88,78 |
| №4 Комсом 23 - Корзинникова 4 | 0,047 | 0,047 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 8,37 |
| №4-1 ввод в дома | 0,047 | 0,047 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 8,37 |
| №4-2 ввод в дома | 0,411 | 0,411 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 46,80 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,424 | 0,424 | 377 | 377 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 319,70 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,231 | 0,231 | 325 | 325 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 150,15 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,691 | 0,691 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 219,74 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,140 | 0,140 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 30,24 |
| №5-1 ввод в дома | 0,108 | 0,108 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 16,42 |
| №5-2 ввод в дома | 0,224 | 0,224 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1996 | 25,54 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 0,124 | 0,124 | 325 | 325 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 80,60 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 0,257 | 0,257 | 273 | 273 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 140,32 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 0,574 | 0,574 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 123,98 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 0,161 | 0,161 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 28,66 |
| №6-1 ввод в дома | 0,090 | 0,090 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 16,02 |
| №7 Северная 68/3 - Матросова 70 | 0,252 | 0,252 | 219 | 219 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 110,38 |
| №7 Северная 68/3 - Матросова 70 | 0,310 | 0,310 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 98,58 |
| №7 Северная 68/3 - Матросова 70 | 0,316 | 0,316 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 56,25 |
| №7 Северная 68/3 - Матросова 70 | 0,147 | 0,147 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 22,34 |
| №7-1 ввод в дома | 0,230 | 0,230 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 26,22 |
| №8 Северная 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ, тен.корт) | 0,387 | 0,387 | 219 | 219 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1995 | 169,51 |
| №8 Северная 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ, тен.корт) | 0,338 | 0,338 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1995 | 73,01 |
| №8 Северная 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ, тен.корт) | 0,143 | 0,143 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1995 | 25,53 |
| №8 Северная 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ, тен.корт) | 0,166 | 0,166 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2021 | 25,17 |
| №8-1 ввод в дома | 0,058 | 0,058 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1995 | 6,61 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 5/1 | 0,862 | 0,862 | 426 | 426 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 734,42 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 5/1 | 0,019 | 0,019 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 4,10 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 5/1 | 0,245 | 0,245 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 43,61 |
| №9-1 ввод в дома | 0,042 | 0,042 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 9,07 |
| №9-2 ввод в дома | 0,234 | 0,234 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 35,57 |
| №9-3 ввод в дома | 0,063 | 0,063 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 7,18 |
| №10 Северная 40/1 - Строда 10 | 0,314 | 0,314 | 377 | 377 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1998 | 236,76 |
| №10 Северная 40/1 - Строда 10 | 0,760 | 0,760 | 273 | 273 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1998 | 414,96 |
| №10 Северная 40/1 - Строда 10 | 0,628 | 0,628 | 325 | 325 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1998 | 408,20 |
| №10-1 ввод в дома | 0,331 | 0,331 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1998 | 71,50 |
| №10-2 ввод в дома | 0,314 | 0,314 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1998 | 55,89 |
| №10- 4 ввод в дома | 0,060 | 0,060 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1998 | 19,08 |
| №11 Комсом 12/1 - Якутскэнерго, Матросова 34/1 | 0,374 | 0,374 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1992 | 118,93 |
| №11 Комсом 12/1 - Якутскэнерго , Матросова 34/1 | 0,627 | 0,627 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1992 | 135,43 |
| №11-2 ввод в дома | 0,156 | 0,156 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1992 | 23,71 |
| №11-3 ввод в дома | 0,106 | 0,106 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1992 | 12,08 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 2,207 | 2,207 | 325 | 325 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1990 | 1434,68 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 0,710 | 0,710 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1990 | 225,78 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 0,621 | 0,621 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1990 | 134,14 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 0,478 | 0,478 | 219 | 219 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1990 | 209,36 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 0,348 | 0,348 | 160 | 160 | Предизолированная в ППУ изоляции | подземный | 1990 | 111,36 |
| №12-1 ввод в дома | 0,785 | 0,785 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1990 | 169,56 |
| №12-2 ввод в дома | 0,261 | 0,261 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1990 | 46,46 |
| №12-3 ввод в дома | 0,246 | 0,246 | 160 | 160 | Предизолированная в ППУ изоляции | подземный | 1990 | 78,72 |
| №12-4 ввод в дома | 0,258 | 0,258 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1990 | 29,41 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 0,318 | 0,318 | 325 | 325 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2014 | 206,70 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 0,791 | 0,791 | 219 | 219 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2014 | 346,46 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 0,208 | 0,208 | 377 | 377 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2009 | 156,83 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 0,359 | 0,359 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 114,16 |
| №13-1 ввод в дома | 0,544 | 0,544 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 117,50 |
| №13-2 ввод в дома | 0,180 | 0,180 | 160 | 160 | Предизолированная в ППУ изоляции | подземный | 2015 | 57,60 |
| №13-3 ввод в дома | 0,031 | 0,031 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 5,52 |
| №13-4 ввод в дома | 0,047 | 0,047 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 7,14 |
| №13-5 ввод в дома | 0,214 | 0,214 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 24,40 |
| №14 Матросова 3 / 3 - Очистные | 0,286 | 0,286 | 273 | 273 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2021 | 156,16 |
| №14 Матросова 3 / 3 - Очистные | 0,860 | 0,860 | 219 | 219 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2016 | 376,86 |
| №14 Матросова 3 / 3 - Очистные | 0,098 | 0,098 | 159 | 159 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 31,16 |
| №14-1 ввод в дома | 0,278 | 0,278 | 108 | 108 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 60,13 |
| №14-2 ввод в дома | 0,092 | 0,092 | 89 | 89 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 16,38 |
| №14-3 ввод в дома | 0,064 | 0,064 | 76 | 76 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 9,73 |
| №14-4 ввод в дома | 0,038 | 0,038 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 1993 | 4,33 |
| Итого | 26,477 | 26,477 |  |  |  |  |  | 10585,59 |

- Структура сетей горячего водоснабжения

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, км | Протяженность обратного трубопровода L, км | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 0,870 | 0,870 | 90 | 90 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 156,6 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 0,215 | 0,215 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 27,09 |
| №13-1 ввод в дома | 0,087 | 0,087 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 11,0124 |
| №13-2 ввод в дома | 0,031 | 0,031 | 40 | 40 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 2,48 |
| №13-3 ввод в дома | 0,046 | 0,046 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 2,944 |
| №13-4 ввод в дома | 0,028 | 0,028 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 3,192 |
| №14 Матросова 3/3 - Дъячкова 9 | 0,565 | 0,565 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2009 | 71,19 |
| №14-1 ввод в дома | 0,063 | 0,063 | 50 | 50 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2009 | 6,3 |
| №14-2 ввод в дома | 0,297 | 0,297 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2009 | 19,008 |
| №14-3 ввод в дома | 0,038 | 0,038 | 20 | 20 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2003 | 1,52 |
| №1 ТЭС-1 - Северная 40/1 | 0,089 | 0,089 | 160 | 160 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 28,48 |
| №1 ТЭС-1 - Северная 40/1 | 0,601 | 0,601 | 125 | 125 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 150,25 |
| №1-1 плавательный бассейн | 0,166 | 0,166 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2017 | 20,916 |
| №1-2 плавательный бассейн | 0,160 | 0,160 | 125 | 125 | Предизолированная в ППУ изоляции | подземный | 2017 | 40 |
| №1- 3 ввод в дома | 0,317 | 0,317 | 75 | 75 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2020 | 47,58 |
| №2 ТЭС-1 - Северная 35, 37 | 0,370 | 0,370 | 75 | 75 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 55,5 |
| №2 ТЭС-1 - Северная 35, 37 | 0,565 | 0,565 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 71,19 |
| №2-1 ввод в дома | 0,109 | 0,109 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 13,734 |
| №2-2 ввод в дома | 0,117 | 0,117 | 40 | 40 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 9,376 |
| №3 Северная 40/1 - Корзинникова 2 | 0,418 | 0,418 | 125 | 125 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 104,5 |
| №3 Северная 40/1 - Корзинникова 2 | 0,418 | 0,418 | 90 | 90 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 75,24 |
| №3-1 ввод в дома | 0,308 | 0,308 | 50 | 50 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 30,8 |
| №3-2 ввод в дома | 0,250 | 0,250 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 16 |
| №3-3 ввод в дома | 0,263 | 0,263 | 26 | 26 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 13,676 |
| №4 Комсом 23 - Комсом 21 | 0,153 | 0,153 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 19,278 |
| №4-1 ввод в дома | 0,047 | 0,047 | 40 | 40 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 3,76 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,295 | 0,295 | 125 | 125 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 73,75 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,360 | 0,360 | 90 | 90 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 64,8 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,404 | 0,404 | 75 | 75 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2012 | 60,6 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,138 | 0,138 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2012 | 17,388 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 0,287 | 0,287 | 50 | 50 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2012 | 28,7 |
| №5-1 ввод в дома | 0,310 | 0,310 | 26 | 26 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 16,12 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 0,381 | 0,381 | 90 | 90 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 68,58 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 0,574 | 0,574 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 72,324 |
| №6-1 ввод в дома | 0,250 | 0,250 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 16 |
| №7 Северная 68/3 - Комсом 52 | 0,568 | 0,568 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 71,6184 |
| №7 Северная 68/3 - Комсом 52 | 0,140 | 0,140 | 40 | 40 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 11,2 |
| №7 Северная 68/3 - Комсом 52 | 0,229 | 0,229 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 14,656 |
| №7-1 ввод в дома | 0,107 | 0,107 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 6,8736 |
| №7-2 ввод в дома | 0,174 | 0,174 | 26 | 26 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 9,048 |
| №8 Северная 40/1 - Строда 3 | 0,862 | 0,862 | 125 | 125 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2014 | 215,5 |
| №8-1 ввод в дома | 0,026 | 0,026 | 50 | 50 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 2,6 |
| №8-2 ввод в дома | 0,042 | 0,042 | 40 | 40 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2010 | 3,36 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 10 | 0,274 | 0,274 | 125 | 125 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2014 | 68,5 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 10 | 1,234 | 1,234 | 90 | 90 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2014 | 222,12 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 10 | 0,150 | 0,150 | 75 | 75 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2014 | 22,5 |
| №9-1 ввод в дома | 0,136 | 0,136 | 75 | 75 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2012 | 20,4 |
| №9-2 ввод в дома | 0,151 | 0,151 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2012 | 19,0764 |
| №9-3 ввод в дома | 0,086 | 0,086 | 50 | 50 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2012 | 8,6 |
| №9-4 ввод в дома | 0,028 | 0,028 | 40 | 40 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2012 | 2,24 |
| №9-5 ввод в дома | 0,051 | 0,051 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2012 | 3,264 |
| №10 Комсом12/1-Матросова 32/2 | 0,200 | 0,200 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2014 | 25,2 |
| №10 Комсом12/1-Матросова 32/2 | 0,175 | 0,175 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2014 | 11,2 |
| №10-1 ввод в дома | 0,106 | 0,106 | 57 | 57 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 12,084 |
| №10-2 ввод в дома | 0,050 | 0,050 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 3,2 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 2,208 | 2,208 | 125 | 125 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 552 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 0,407 | 0,407 | 90 | 90 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 73,26 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 0,348 | 0,348 | 160 | 160 | Предизолированная в ППУ изоляции | подземный | 2011 | 111,36 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 1,121 | 1,121 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубиройд | надземный | 2011 | 141,1956 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 0,027 | 0,027 | 75 | 75 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 4,05 |
| №11-1 ввод в дома | 0,364 | 0,364 | 63 | 63 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 45,864 |
| №11-2 ввод в дома | 0,023 | 0,023 | 110 | 110 | Предизолированная в ППУ изоляции | подземный | 2011 | 5,104 |
| №11-3 ввод в дома | 0,507 | 0,507 | 50 | 50 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 50,7 |
| №11-4 ввод в дома | 0,211 | 0,211 | 40 | 40 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2011 | 16,88 |
| №11-5 ввод в дома | 0,096 | 0,096 | 32 | 32 | Маты прошивные, стеклоткань, рубероид | надземный | 2015 | 6,1696 |
| Итого | 19,693 | 19,693 |  |  |  |  |  | 3179,702 |

Сети теплоснабжения ГО «Жатай» прокладывались с 1990 года, и по мере изношенности проводится капитальный ремонт тепловых сетей.

Распределение сетей по срокам ввода в эксплуатацию (перекладки) графически представлено на рисунках 8 -9.

Распределение сетей теплоснабжения по срокам ввода в эксплуатацию (перекладки)

Распределение сетей ГВС по срокам ввода в эксплуатацию (перекладки)

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура тепловых сетей располагается:

– на выходе из источников тепловой энергии;

– на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

– в узлах на трубопроводах ответвлений;

– непосредственно у потребителей.

Регулирующая арматура на тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» отсутствует. В качестве секционирующей и запорной арматуры в основном используются задвижки и дисковые поворотные затворы.

Запорная арматура установлена на тепловых сетях в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

В качестве запорной арматуры применяют клиновые задвижки, шаровые краны и дисковые поворотные затворы.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

На тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» тепловые камеры и павильоны отсутствуют.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Тепловая энергия от котельной №1 и котельной №2 отпускается к потребителям по температурному графику 95/70 оС качественного регулирования. Выбор графика обоснован тепловой нагрузкой на отопление, надежностью оборудования источников тепловой энергии.

От модульной котельной отпуск тепла осуществляется на ГВС по температуре 60 0С.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных представлен в разделе 1.2.1.8.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла от источников теплоснабжения городского округа «Жатай» в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Допустимые отклонения от режима определены п. 6.2.59 «ПТЭ тепловых энергоустановок» – по температуре воды в подающем трубопроводе ±3 %.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более, чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Согласно предоставленным данным, от РСО фактическая температура обратной сетевой воды выше утвержденного графика на 5-7 0С.

Одной из причин превышение температуры обратной сетевой воды утвержденного графика заключается в поддержании резервной тепловой мощности в сетях, где потребитель не потребляет тепловую энергию, но в целях сохранения возможности возобновления потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости к нему подведены тепловые сети.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Параметры работы головных участков тепловых сетей от источников теплоснабжения ГО «Жатай» приведены в таблице 19.

- Параметры работы головных участков источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 6,2 | 4,2 |
| Котельная №2 | В резерве |  |

Пьезометрические графики представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.

Согласно предоставленным данным, за рассматриваемый период аварий и отказов на тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» на территории ГО «Жатай» не зафиксировано.

Технологические нарушения, возникающие на отдельных участках тепловых сетей в следствии высокого износа, устраняются в соответствии с установленными нормами и сроками и не влекут за собой нарушений качества оказываемых услуг.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Согласно предоставленным данным, за рассматриваемый период аварий и отказов на тепловых сетях ГО «Жатай» не зафиксировано.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника теплоснабжения для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника теплоснабжения и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника теплоснабжения при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника теплоснабжения магистралям при отключенных водонагревательных установках источника теплоснабжения, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника теплоснабжения и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника теплоснабжения или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем. Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника теплоснабжения до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике теплоснабжения.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников теплоснабжения.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго №325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 1 февраля 2010 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Значения нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях городского округа «Жатай» приведены в таблице 20.

- Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях городского округа «Жатай»

| Наименование источника | Единица измерения | Фактические потери | Нормативные потери |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жатайтеплосеть» |  |  |  |
| Котельная №1 | Гкал | 13573,50 | 23813,02 |
| Модульная котельная |  |  |  |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом.

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии могут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Фактические потери тепловой энергии представлены в таблице 21.

- Потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2 и модульная котельная | Нормативные потери | Гкал | 15854,70 | 61210,49 | 13030,3 | 23813,02 | 23813,02 |
|  | Фактические потери | Гкал | 14940,72 | 23813,02 | 15921,17 | 19835,02 | 13573,5 |

Как следует из таблиц выше, превышение фактических потерь над нормативными за 2021-2022 гг. не наблюдается.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для системы теплоснабжения ГО «Жатай» характерно непосредственное присоединение систем отопления (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95-70 °С). Система горячего водоснабжения – закрытая. Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей осуществляется в пароводяных подогревателях, установленных на котельных.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 №261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

Узлами учета тепловой энергии на территории ГО «Жатай» оборудована большая часть потребителей тепловой энергии. Сведения об установленных приборах учета тепловой энергии представлены в таблице ниже.

- Сведения об установленных приборах учета тепловой энергии

| Наименование видов услуг | Общее кол-во потребителей, шт. | Кол-во установленных приборов учета, шт. | Отсутствует тех. возможность установки ПУ, шт. | Собственный вид коммунальных услуг, шт. | Установленные ПУ и потребители не требующие их установки, шт./ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 83 | 54 | 21 | 6 | 81/98 |
| ГВС | 83 | 51 | 14 индивидуальных ПУ непосредственно у абонента | 7 | 72/87 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 71 | 3 | 46 | 22 | 71/100 |
| ГВС | 71 | 20 | 28 | 22 | 70/99 |
| ГСП, ГСПК |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 58 | 28 | 6 | 4 | 38/65 |
| ГВС | – | – | – | – | – |
| Частные гаражи |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 34 | 2 | 15 | – | 17/50 |
| ГВС | – | – | – | – | – |
| Организации расположенные в ГО «Жатай» |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 9 | 7 | – | 2 | 9/100 |
| ГВС | 9 | 7 | – | 2 | 9/100 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 27 | 16 | 10 | 1 | 27/100 |
| ГВС | 27 | 23 | 4 | – | 27/100 |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерские теплоснабжающей (теплосетевой) организации должны быть оборудованы телефонной связью, принимать сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями. Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

МУП «Жатайтеплосеть» имеют функционирующие аварийно-восстановительные службы. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» насосные станции отсутствуют.

В настоящее время котельная №2, которая находится в горячем резерве, используется как тепловой пункт с установкой перекачивающего насоса.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков открытого и закрытого типа, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Установленное оборудование удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП П-35-76».

На тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» устройства защиты тепловых сетей от превышения давления - не предусмотрены.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно предоставленным данным, в эксплуатационной ответственности МУП «Жатайтеплосеть», бесхозяйные сети отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные о тепловых потерях и потерях теплоносителя рассмотрены в предыдущих главах настоящей Схемы теплоснабжения.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Характеристики тепловых сетей и сооружений на них описаны согласно предоставленным данным.

Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Зоной действия источника теплоснабжения является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения включает в себя источник теплоснабжения, наружные трубопроводы горячей воды для транспортировки теплоносителя потребителям до их вводов и точек разграничения по балансовой принадлежности.

Зона действия источников теплоснабжения на территории ГО «Жатай» отражены на рисунке 10.

Зона действия котельных МУП «Жатайтеплосеть»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Для оценки фактического состояния системы теплоснабжения ГО «Жатай» определен коэффициент перевода договорных нагрузок в фактические. Для этого был проведен анализ фактического полезного отпуска тепловой энергии по источникам централизованного теплоснабжения за 2018-2022 гг.

Согласно предоставленным данным, продолжительность отопительного периода в 2022 году составила 257 дней (6168 ч). Среднемесячные температуры наружного воздуха представлены в таблице 23.

- Среднемесячные температуры наружного воздуха

| Период | Температура наружного воздуха, оС |
| --- | --- |
|  | 2022 |
| январь | -35,8 |
| февраль | -30,2 |
| март | -17,5 |
| апрель | -2,9 |
| май | 6,8 |
| июнь | 20 |
| июль | 23,1 |
| август | 15,5 |
| сентябрь | 5 |
| октябрь | -2,8 |
| ноябрь | -26,2 |
| декабрь | -37,4 |

Расчетная температура воздуха внутри помещений принята + 20 оС.

Расчетная температура наружного воздуха, согласно СП 131.13330.2020, составляет – 52 оС.

Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха приведено в таблице 24.

- Потребление тепловой энергии за 2022 год при расчетных температурах наружного воздуха

| Наименование | Общее потребление | Нагрузка на отопление | Нагрузка на ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| СЦТ ГО «Жатай» | 21,34 | 20,77 | 0,57 |
| Котельная №1 (отопительный период) | 21,34 | 20,77 | 0,57 |
| Модульная котельная (межотопительный период) | 0,57 | 0,00 | 0,57 |

Котельная №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть ГВС. В связи с малой нагрузкой на ГВС, в межотопительный период, теплоснабжение потребителей на нужды ГВС осуществляется от модульной котельной. Котельная №2 в 2022 г. находилось в резерве и эксплуатировалась как тепловой пункт.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетной тепловой нагрузки определяется на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период базового года, приведенной к расчетной температуре наружного воздуха.

Фактический отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии на территории городского округа «Жатай» за 2022 г. представлен в таблице 25.

- Значение полезного отпуска тепловой энергии в 2022 году

| № п/п | Источник | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, тыс. Гкал | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, тыс. Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ ГО «Жатай» |  | 86,35 | 2,52 | 13,57 | 70,26 |
| 1 | Котельная №1 | 83,33 | 2,52 | 12,13 | 68,69 |
| 2 | Модульная котельная | 3,02 | – | 1,45 | 1,57 |

На основе отчетных данных, представленных в таблице выше, были получены значения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников, представленные в таблице 26.

- Значение полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок в 2022 году

| Источник | Полезный отпуск тепловой энергии в 2022 году, тыс. Гкал | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ ГО «Жатай» | 70,26 | 20,77 | 0,57 | 4,12 | 25,46 |
| Котельная №1, модульная котельная | 70,26 | 20,77 | 0,57 | 4,12 | 25,46 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлена таблице 27.

- Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименование | Ед. измерения | Отопительный период | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1 | тыс. Гкал | 68,69 | 68,69 |
| Модульная котельная | тыс. Гкал | – | 1,57 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

- в отношении горячего водоснабжения:

  - в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

  - на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

- в отношении отопления:

  - в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

  - на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению, к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждены постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2012 года №446 (с изменениями на 09 июня 2023 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

- Нормативы потребления тепловой энергии для населения за отопление

| Климатические зоны | Муниципальные районы/городские округа | Этажность многоквартирного или жилого дома | Годовой объем потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м общей площади жилых помещений | Норматив тепловой энергии, Гкал на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц, распределенный равномерно: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в зависимости от продолжительности отопительного периода (Nт) <**> | в течение года <*> (Nт * K) |
| III | Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Кобяйский, Намский, Горный, Амгинский, Усть-Майский, г. Якутск, п. Жатай | 1 | 0,582 | 0,0647 | 0,0485 |
|  |  | 2 | 0,4716 | 0,0524 | 0,0393 |
|  |  | 3 | 0,4296 | 0,0477 | 0,0358 |
|  |  | 4 | 0,3852 | 0,0428 | 0,0321 |
|  |  | 5 и более | 0,3516 | 0,0391 | 0,0293 |

- Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Категория жилых помещений, степень благоустройства | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,012 | 0,008 |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,01 | 0,007 |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,009 | 0,006 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением от индивидуальных тепловых пунктов, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,012 | 0,008 |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,01 | 0,007 |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,009 | 0,006 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями в квартирах, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,02 | х |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,017 | х |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,015 | х |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением из открытой системы отопления, водоотведением/ без водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,012 | 0,008 |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,01 | 0,007 |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,009 | 0,006 |
| 5. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,02 | х |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,017 | х |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,015 | х |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,012 | х |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице 30 представлено сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки, полученной путем пересчета потребления тепловой энергии в 2022 году на расчетную температуру наружного воздуха.

- Договорные и расчетные тепловые нагрузки

| Источник теплоснабжения | Присоединенная тепловая нагрузка | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| Котельная №1, модульная котельная | Всего | 10,510 | 21,34 | -10,83 | 203,00% |
|  | Отопление, вентиляция | 9,860 | 20,77 | -10,91 | 210,61% |
|  | ГВС | 0,650 | 0,57 | 0,08 | 87,65% |

Как видно из таблицы 30, значения расчетной отопительной нагрузки превышает договорную. Данное несоответствие связано с тем что в расчетах договорной нагрузки принято среднее значение за отопительный период, а в расчетной нагрузке фактические значения, пересчитанные на расчётную температуру.

Полученные значения расчетной тепловой нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления будут использованы при формировании тепловых балансов в последующих главах.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей скорректированы на основе фактического полезного отпуска тепловой энергии за базовый период.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и фактической (расчетной) тепловой нагрузки источников теплоснабжения за 2022 г. представлены в таблице 31. Резервы и дефициты источников тепловой мощности рассчитаны при аварийном выводе из работы самого мощного котла в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 Котельные установки.

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| МУП «Жатайтеплосеть» |  |  |
| Установленная мощность* | Гкал/час | 42 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 42 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,77 |
| то же в % | % | 1,82% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 41,23 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 4,12 |
| то же в % | % | 16,19% |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/час | 21,34 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 15,78 |
|  | % | 38,26% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 27,23 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 3,70 |
|  | % | 13,58% |

*Установленная мощность источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» указана без учета тепловой мощности котельной №2 и модульной котельной, так как котельная №2 находится в резерве, а модульная котельная эксплуатируется только в межотопительный период.

Котельные №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть ГВС городского округа «Жатай». Котельная №2 находится в резерве.

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии от источников тепловой энергии

В таблице 31 приведен перечень резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии. Как видно из таблицы, дефицита тепловой мощности на территории городского округа «Жатай» не наблюдается.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии к потребителю

Передача тепловой энергии потребителям от источников тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям посредством сетевых насосов, установленных на источниках теплоснабжения.

Параметры работы головных участков тепловых сетей от источников теплоснабжения ГО «Жатай» приведены в таблице 32.

- Параметры работы головных участков источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Котельные №1 | 6,2 | 4,2 |
| Модульная котельная |  |  |

Пьезометрические графики представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения на территории ГО «Жатай» не зафиксировано.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Источники тепловой энергии на территории ГО «Жатай» имеют достаточный резерв тепловой мощности, сведения по которым представлены в пункте 1.6.1.

Расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности схемой не предполагается.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Скорректирована присоединенная нагрузка на основе фактического полезного отпуска за отопительный период, а также уточнена информация относительно резервов/дефицитов тепловой мощности.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На котельной №1 для восполнения потерь теплоносителя используют исходную воду из централизованного водопровода прошедшую химводоподготовку. В качестве химводоподготовки используются Na-катионитовые фильтры. На остальных источниках тепловой энергии ГО «Жатай» ХВО отсутствует.

Сведения об оборудованиях водоподготовки котельных МУП «Жатайтеплосеть» представлены в таблице 33.

- Сведения об оборудованиях водоподготовки

| Тип оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| Фильтр Na катионный 1 ступень | ФИПа-1-1,0-0,6 | 1 |
| Фильтр Na катионный 1 ступень | ФИПа-1-1,4-0,6 | 2 |
| Фильтр Na катионный 2 ступень | ФИПа-1-1,0-0,6 | 4 |
| Деаэратор | – | – |

Согласно Порядку определения нормативов технологических потерь, при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, для систем теплоснабжения нормируются технологические затраты и технологические потери теплоносителя.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

  - затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

  - технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

  - технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в системе теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования, которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 П.6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», либо ниже при условии такого согласования. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3 П. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

Для открытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GГВМ,

где GГВМ – максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Расчетный объем подпитки котельных на территории ГО «Жатай» приведен в таблице 34.

- Расчетный объем подпитки тепловой сети

| Показатель | Ед. изм. | Котельные №1 |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 212 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | – | – |
| Бак горячей воды | м3 | 225 |
| Емкость для подпитки системы ц/о | м3 | 16 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2477,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 6,19 |
| – нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 6,19 |
| – отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 100 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 106,19 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | м3/ч | 49,54 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 205,81 |
| Доля резерва | % | 97,08% |

Котельная №2 находится в резерве. На котельной установлены две накопительные емкости общим объемом 2000 м3.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, если другое не предусмотрено проектными либо эксплуатационными решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника теплоснабжения, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Максимальный расход аварийной подпитки систем теплоснабжения ГО «Жатай» представлен в таблице 34.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ скорректированы на основании фактических тепловых балансов за базовый период.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

На территории городского округа «Жатай» расположены три источника тепловой энергии:

- Котельная №1;

- Котельная №2 (в резерве с 2020 года);

- Модульная котельная.

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» является природный газ.

Топливно-энергетические балансы котельных за 2018-2022 гг. представлены в таблицах 35 и 37. Расход условного топлива котельных графически в виде диаграммы представлен на рисунке 11.

- Суммарные топливно-энергетические балансы котельной №1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |
| условное топливо | тыс. т.у.т. | 10,86 | 13,39 | 13,07 | 14,70 | 13,84 |
| натуральное (сухое) топливо | тыс. м3 | 8943,24 | 11033,18 | 10764,42 | 12112,80 | 11402,94 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 66,51 | 82,03 | 80,03 | 88,56 | 83,34 |
| Собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 2,14 | 2,71 | 2,75 | 2,64 | 2,52 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 64,37 | 79,37 | 77,29 | 85,92 | 80,82 |

- Суммарные топливно-энергетические балансы модульной котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |
| условное топливо | тыс. т.у.т. | 0,48 | 0,37 | 0,54 | 0,63 | 0,48 |
| натуральное (сухое) топливо | тыс. м3 | 394,10 | 300,82 | 445,72 | 522,03 | 394,53 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,00 | 2,28 | 3,45 | 3,95 | 3,02 |
| Собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 3,00 | 2,28 | 3,45 | 3,95 | 3,02 |

- Суммарные топливно-энергетические балансы котельной №2

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |
| условное топливо | тыс. т.у.т. | 2,76 | 1,54 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| натуральное (сухое) топливо | тыс. м3 | 2270,21 | 1269,85 | 116,85 | 0,06 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,01 | 9,05 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1,06 | 0,61 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 14,96 | 8,45 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |

Суммарный расход условного топлива котельными МУП «Жатайтеплосеть»

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Жатай», не используются резервное топливо.

Аварийным топливом на территории городского округа «Жатай» является дизельное топливо.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Сведения о характеристиках топлива, используемого на котельных представлены в разделе 1.8.1. и не имеют зависимости от мест поставки.

Использование местных видов топлива

На территории городского округа «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ, добываемый на территории Республики Саха (Якутия). Таким образом, используемое топливо можно отнести к местным видам топлива.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех источниках выработки тепловой энергии на территории городского округа «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ. Калорийность поставляемого газа составляет 8500 ккал/м3. Аварийным топливом является дизельное топливо.

Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В настоящее время на территории городского округа «Жатай» функционируют 2 источника выработки тепловой энергии. Котельная №2 находится в горячем резерве.

В качестве основного топлива на всех источниках используется природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса Городского округа Жатай

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии является природный газ. Перевод на другой вид топлива в рассматриваемом периоде не планируется.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Топливные балансы источников теплоснабжения скорректированы на основании предоставленных фактических топливно-энергетических балансов за базовый период.

Надежность теплоснабжения

Описание и значения показателей, определимых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Kэобщ=Qi∙Kэист.i+...+Qn∙Kэист.nQi+...+Qn

(1)

где:

Кэист.i, Кэист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

Qi=Qфактtч

(2)

где:

Qi, Qn – средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Kвобщ=Qi∙Kвист.i+...+Qn∙Kвист.nQi+...+Qn

(3)

где:

Квист.i, Квист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Kтобщ=Qi∙Kтист.i+...+Qn∙Kтист.nQi+...+Qn

(4)

где:

Ктист.i, Ктист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Kбобщ=Qi∙Kбист.i+...+Qn∙Kбист.nQi+...+Qn

(5)

где:

Кбист.i, Кбист.n - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

д) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Kс=Scэкспл-ScветхScэкспл

(7)

где:

Sсэкспл – протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением [1/(км·год)]:

Иi=nоткS

(8)

где

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно – Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно – Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно – Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2 – Котк.тс = 0,5.

е) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед=Qоткл·100Qфакт

(9)

где:

Qоткл – недоотпуск тепла;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно – Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно – Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно – Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно – Кнед = 0,5;

свыше 1,0% – Кнед = 0,2

Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения

а) Оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные – при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные – при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадёжные – при значении меньше 1 у 2 и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) Оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные	 – более 0,9;

надёжные – 0,75 – 0,9;

малонадёжные – 0,5 – 0,74;

ненадёжные – менее 0,5.

в) Оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Kс=Kэ+Kв+Kт+Kб+Kс+Kотк.тс+Kнед7

(12)

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях на территории
городского округа «Жатай» представлена в разделе 1.3.9.

Частота отключений потребителей

Сведения о частоте и продолжительности отключений потребителей в результате аварий и инцидентов на тепловых сетях представлены в разделе 1.3.9.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения

Среднее время восстановления работоспособности тепловых сетей не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей и зоны безопасности, входящие в эффективный радиус теплоснабжения, представлены в пункте 1.4 настоящей схемы теплоснабжения.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Согласно полученным сведениям, за предыдущий пятилетний период аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом власти, не возникало.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Значения времени восстановления теплоснабжения потребителей в случае аварийных отключений находится в допустимом интервале (согласно
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция.»).

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения 
городского округа «Жатай»

Результаты расчета показателей надежности систем теплоснабжения городского округа «Жатай» представлены в таблице 38.

- Показатели надежности систем теплоснабжения городского округа «Жатай»

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Котельная №1 | Котельная №2 | Модульная котельная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель надежности электроснабжения котельной | Kэ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Показатель надежности водоснабжения котельной | Kв | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Kт | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети |  | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,7 |  |  |
| 7 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 |  |  |
| 8 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 | 1 | 1 |
| Общий показатель надежности |  | Кнад | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

Общий показатель надежности системы теплоснабжения, образованной на базе котельных №1, №2 и модульной котельной составляет – Кнад = 0,85. По общему показателю надежности система теплоснабжения от рассматриваемых котельных попадает в область надежных.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Показатели надежности системы теплоснабжения указаны согласно предоставленным данным.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

- О ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

- Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

- Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

- Об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

- О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

- Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

- О порядке выполнения технологических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели МУП «Жатайтеплосеть» на территории городского округа «Жатай»

МУП «Жатайтеплосеть» является теплоснабжающей организацией и осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению горячей воды (тепловой энергии), обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жатайтеплосеть» за 2022 год представлена в таблице 39.

- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Жатайтеплосеть» на территории городского округа «Жатай» за 2022 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2023 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 136 039,52 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 145 737,20 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 60 325,20 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс. м3 | 11 797,47 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,11 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.2.2 | дизельное топливо | х | х |
| 3.2.2.1 | объем | тонны | 1,30 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 42,93 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.2.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 10 598,03 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,14 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 725,6610 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 912,03 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 72,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 25 599,78 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 8 290,71 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 15 459,43 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4 507,39 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 11 814,51 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 386,87 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 6 771,25 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -18 464,12 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -12 308,02 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 19 888,32 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 19 888,32 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 22 674,98 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 2 786,66 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 59,50 |
| 8.1 | котельная №1 | Гкал/ч | 42,00 |
| 8.2 | котельная №2 | Гкал/ч | 15,26 |
| 8.3 | модульная котельная | Гкал/ч | 2,24 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 11,52 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 86,3104 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 70,2171 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 53,7249 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 53,7249 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 16,4922 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 3,91 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 13,57 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 23,81 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 60,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 17,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 164,3800 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 164,3800 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 165,9400 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,02 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 36,99 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация представлена согласно результатам хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями информации за 2022 год.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории городского округа «Жатай» за 2020-2023 гг., представлены в таблице 40.

- Тарифы на тепловую энергию (мощность) по предприятию МУП «Жатайтеплосеть» городского округа «Жатай» за 2020-2023 гг.

| Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Тариф | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2149,24 | Постановление ГКЦ РС (Я) №226 от 20.12.2019 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2074,38 |  |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2074,38 | Постановление ГКЦ РС (Я) №274 от 16.12.2020 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2446,85 |  |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2446,85 | Постановление ГКЦ РС (Я) №221 от 08.12.2021 |
|  | с 01.07.2022 по 30.12.2022 | 2536,06 |  |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2596,53 | Постановление ГКЦ РС (Я) №270 от 22.11.2022 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2579,09 | Постановление ГКЦ РС (Я) №226 от 20.12.2019 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2489,26 |  |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2489,26 | Постановление ГКЦ РС (Я) №274 от 16.12.2020 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2936,22 |  |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2936,22 | Постановление ГКЦ РС (Я) №221 от 08.12.2021 |
|  | с 01.07.2022 по 30.12.2022 | 3043,27 |  |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 3115,84 | Постановление ГКЦ РС (Я) №270 от 22.11.2022 |

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию (мощность) для населения (с НДС) представлено на рисунке 12.

Динамика изменения тарифов

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Расходы теплоснабжающих организаций, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, представлены в таблице 41.

- Расходы МУП «Жатайтеплосеть», связанные с производством и реализацией тепловой энергией за 2022 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 57 393,49 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 3 012,11 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | тыс. руб. | 3 012,11 |
| I.1.2.1 | специальная одежда | тыс. руб. | 0 |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0 |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание | тыс. руб. | 3 012,11 |
| I.1.2.3.0 | материалы | тыс. руб. | 3 012,11 |
| I.1.2.4 | реагенты | тыс. руб. | 0 |
| I.1.2.4.0 | соль техническая | тыс. руб. | 0 |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 7 025,04 |
| I.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 40 703,38 |
| I.3.1 | оплата труда производственных рабочих | тыс. руб. | 31 108,11 |
| I.3.1.1 | численность | чел. | 54 |
| I.3.1.2 | средняя заработная плата | тыс. руб. | 48 006,35 |
| I.3.4 | оплата труда АУП | тыс. руб. | 7 831,07 |
| I.3.4.1 | численность | чел. | 12,33 |
| I.3.4.2 | средняя заработная плата | тыс. руб. | 52 938,63 |
| I.3.5 | оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | тыс. руб. | 1 764,19 |
| I.3.5.1 | численность | чел. | 3 |
| I.3.5.2 | средняя заработная плата | тыс. руб. | 49 005,40 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 3 559,35 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| I.4.1.1 | по договорам | тыс. руб. | 0 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | тыс. руб. | 0 |
| I.4.2 | работы по техническому регламенту | тыс. руб. | 3 559,35 |
| I.4.2.0 |  | тыс. руб. | 3 559,35 |
| I.4.3 | прочие услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| I.4.4 | иные работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 |
| I.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 270,36 |
| I.5.1 | услуги связи | тыс. руб. | 149,5064 |
| I.5.2 | услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. | 57,7071 |
| I.5.3 | коммунальные услуги | тыс. руб. | 3,4857 |
| I.5.4 | юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг | тыс. руб. | 59,664 |
| I.5.5 | услуги по стратегическому управлению организацией | тыс. руб. | 0 |
| I.5.6 | иные работы и услуги | тыс. руб. | 0 |
| I.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 |
| I.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 46,9953 |
| I.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0 |
| I.9 | Арендная плата (кроме аренды производственных объектов) | тыс. руб. | 0 |
| I.10 | Вывод из эксплуатации (в тот числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 |
| I.11 | Прочие расходы цеховых | тыс. руб. | 213,9607 |
| I.11.0 |  | тыс. руб. | 213,9607 |
| I.12 | Резервный фонд | тыс. руб. | 0 |
| I.13 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 562,28 |
| I.13.0 | Расходы на охрану труда | тыс. руб. | 432,9765 |
| I.13.1 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 776,30 |
| I.16.2 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0 |
| I.16.3 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 352,9999 |
| II | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 28 899,91 |
| II.1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 |
| II.1.1.0 |  | тыс. руб. | 0 |
| II.1.2 | Арендная плата (производственных объектов, непосредственно участвующих в регулируемом виде деятельности) | тыс. руб. | 0 |
| II.1.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0 |
| II.1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2 554,66 |
| II.1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 13,3131 |
| II.1.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 6,6 |
| II.1.4.4 | уплата налогов, всего | тыс. руб. | 2 534,75 |
| II.1.4.4.1 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 2 534,75 |
| II.1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 12 292,43 |
| II.1.5.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | тыс. руб. | 9 394,65 |
| II.1.5.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0 |
| II.1.5.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 0 |
| II.1.5.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | тыс. руб. | 2 364,99 |
| II.1.5.5 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | тыс. руб. | 532,79 |
| II.1.5.6 | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | % | 15 |
| II.1.5.7 | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | % | 0,1 |
| II.1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 774,99 |
| II.1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 5 980,29 |
| II.1.7.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 5 980,29 |
| II.1.7.2 | Амортизация прочего имущества | тыс. руб. | 0 |
| II.1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0 |
| II.1.9 | Услуги банков | тыс. руб. | 285,57 |
| II.1.10 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 892,58 |
| II.1.10.1 | Технологический транспорт | тыс. руб. | 2 190,64 |
| II.1.10.2 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 701,94 |
| II.2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 |
| II.3 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 4 119,39 |
| II.3.1 | выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 |
| II.3.2 | суммарная экономия средств | тыс. руб. | 4 119,39 |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 82 906,81 |
| III.1 | Топливо |  | 68 854,51 |
| I | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (топливо на технологические цели) | тыс.руб. | 68 854,51 |
|  | Газ природный | тыс.руб. | 67 653,12 |
|  | Дизельное топливо | тыс.руб. | 1 201,39 |
|  | 3 группа: от 10 до 100 млн. м3 включительно | тыс.м3 | 12 652,38 |
| IX | Цена натурального топлива без учёта транспортировки (перевозки) |  |  |
|  | Газ природный | руб./тыс.м3 | 5 347,07 |
|  | Дизельное топливо | руб./тнт | 60 069,68 |
|  | Дрова | руб./тнт | 0 |
| X | Стоимость натурального топлива без учёта транспортировки (перевозки) | тыс.руб. | 68 854,51 |
|  | Газ природный | тыс.руб. | 67 653,12 |
|  | Дизельное топливо | тыс.руб. | 1 201,39 |
| III.3 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 12 681,49 |
| III.3.1.2.3 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | 12 681,49 |
| III.3.1.2.3.1 | Тариф на энергию | руб./кВт | 5,99 |
| III.3.1.2.3.2 | Объём энергии | тыс.кВтч | 2 117,11 |
| III.4 | Холодная вода | тыс. руб. | 1 370,81 |
|  | тариф | руб./м3 | 32,79 |
|  | объем | м3. | 41 806,36 |
| III.4.1 | Централизованное | тыс. руб. | 1 370,81 |
|  | тариф | руб./м3 | 32,79 |
|  | объем | м3. | 41 806,36 |
|  | ИТОГО расходы | тыс. руб. | 169 200,20 |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется в индивидуальном порядке, исходя из подключаемой нагрузки, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Размер платы за подключение к системам теплоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» за 2021 г. представлен в таблице 42.

- Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к системам теплоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» за 2021 год

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб./(Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час, в том числе: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 13,99 |
| 2 | Расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час (П2.1), в том числе: | 4212,4 |
| 2.1 | Надземная(наземная) прокладка | 4212,4 |
| 2.1.1 | 50-250 мм | 4212,4 |
| 3 | Расходы на создание тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час (П2.2) | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 |

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Территории городского округа «Жатай» не относятся к территориям, на которых установлена ценовая зона теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Территории городского округа «Жатай» не относятся к территориям, на которых установлена ценовая зона теплоснабжения.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Тарифы в сфере теплоснабжения скорректированы на основании приказов по утверждению тарифов.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На территории городского округа «Жатай» действует два источника тепловой энергии, а также котельная №2 которая находится в резерве. В организации качественного теплоснабжения существуют следующие проблемы:

- Частичное отсутствие приборов учета тепловой энергии у части потребителей, не позволяет оценивать фактическое потребление тепловой энергии каждым зданием. Полное оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию, а также осуществлять корректную оценку тепловых потерь в тепловых сетях;

- Высокий уровень износа тепловых сетей, отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети приводят к сверхнормативным потерям, которые являются прямыми убытками теплоснабжающей организации;

- Высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования на источниках тепловой энергии;

- Необходимость технического перевооружения оборудования котельных.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд проблем, обусловленных:

- Высоким износом тепловых сетей. В системах отопления ГО «Жатай» доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет колеблется от 55 до 60 %.

- Высоким износом основного оборудования источников тепловой энергии.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования, имеющего высокий КПД, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

Главной проблемой развития существующих систем теплоснабжения является недостаточность средств для модернизации и технического перевооружения объектов СЦТ.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного топливоснабжения существующих источников тепловой энергии городского округа «Жатай» отсутствуют.

Основным топливом на источниках тепловой энергии является природный газ. Для возможных аварийных ситуаций в котельных предусмотрен аварийный запас дизельного топлива.

Нарушений в поставке топлива за период 2019-2022 гг. не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов, влияющие на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об изменениях технических и технологических проблем в системах теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, указаны согласно предоставленным данным.

Экологическая безопасность теплоснабжения

Электронная карта территории городского округа с размещением на ней существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории городского округа «город Якутск» с размещением на ней объектов теплоснабжения реализована на базе ПРК: УПРЗА «Эколог». Источником загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ) на территории ГО «Жатай» является дымовая труба котельной №1. Модульная котельная функционирует только в межотопительной период и не вносит значительного вклада в загрязнение атмосферного воздуха

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

На территории ГО «Жатай» отсутствуют стационарные посты учета. Учитывая, что ГО «Жатай» находится в непосредственной близости к ГО «город Якутск» то фоновые концентрации возможно оценить по уровню фонового загрязнения атмосферного воздуха на территории ГО «город Якутск».

В Якутске по программе работ проводятся наблюдения за содержанием в воздухе 10 вредных химических веществ и 7 тяжелых металлов. Уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как высокий (ИЗА5 = 9). При оценке состояния атмосферы с учетом прежних величин ПДК по ГН 2.1.6.3492-17 уровень загрязнения – низкий (ИЗА5 = 4). Изменение степени загрязнения на две градации, связано главным образом с ужесточением нормативов взвешенных веществ и формальдегида по СанПиН 1.2.3685-21. Наибольший вклад в величину индекса суммарного загрязнения атмосферы (ИЗА5 = 9) вносили взвешенные вещества и формальдегид.

Среднегодовая и максимально разовая концентрации взвешенных веществ соответственно составили 3,6 ПДКс.г. и 3,4 ПДКм.р.. Самая высокая повторяемость повышенных концентраций взвешенных веществ (НП – 17,3%) наблюдалась в Центральном районе. Среднегодовая концентрация формальдегида составила 2,1 ПДК, максимально разовая концентрация достигала 1,6 ПДКм.р. и отмечалась на посту № 3, где фиксировалась самая высокая наибольшая повторяемость – 1,2%. Среднегодовое содержание бенз(а)пирена не превышало 1 ПДК, а максимальное превышало уровень ПДК в 1,7 раза и наблюдалась в ноябре. В годовом ходе повышение среднемесячных концентраций бенз(а)пирена отмечалось в холодный период года. Из максимальных разовых концентраций превышение санитарной нормы зафиксировано по оксиду углерода – в 3,4 раза, по фенолам – в 2,4 раза и по аммиаку – в 1,4 раза. Средние за год значения всех измеряемых металлов находятся в пределах нормы.

В соответствии с предоставленными данными, для дальнейшей оценки экологической безопасности теплоснабжения приняты фоновые концентрации по основным загрязняющим веществам, представленные в таблице 43.

Также для оценки экологической безопасности теплоснабжения могут быть применены значения фоновых концентраций вредных веществ согласно Письму Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 16 августа 2018 года №20-44/282 «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период с 2019-2023 гг.» которые представлены в таблице 44.

- Фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории городского округа «город Якутск»

| Объект | Загрязняющее вещество | 0-2 м/с | При скорости ветра от 3 м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | В | Ю | З |
| В среднем по ГО «город Якутск» | Диоксид азота | 0,082 | 0,082 | 0,08 | 0,078 | 0,063 |
|  | Оксид азота | 0,041 | 0,027 | 0,076 | 0,044 | 0,03 |
|  | Диоксид серы | 0,0025 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0022 |
|  | Оксид углерода | 2,7 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,7 |
|  | Бенз/а/пирен | 4,7*10-6 |  |  |  |  |

- Фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории населенных пунктов с различным числом жителей согласно Письму Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 16 августа 2018 года №20-44/282 «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период с 2019-2023 гг.»

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ |  |  | NO | CO | Формаль- дегид |  | , нг/м | , нг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 263 | 19 | 79 | 52 | 2,7 | 22 | 3 | 1,9 | 6,4 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 260 | 18 | 76 | 48 | 2,3 | 20 | 3 | 2,0 | 5,6 |
| 10 и менее | 199 | 18 | 55 | 38 | 1,8 | -* | -* | 1,5 | 2,1 |

* Значение не определено.

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

На территории ГО «Жатай» основным видом топлива является природный газ. Величина теплотворной способности используемого основного топлива энергоисточников согласно предоставленным данным приведена в таблице 45.

- Сведения о теплотворной способности основного топлива, применяемого на энергоисточниках городского округа

| № п/п | Организация | Наименование | Ед. измерения | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жатайтеплосеть | природный газ | ккал/куб.м. | 8500 |

Прочие сведения об объемах и характеристиках сжигаемых видов топлива на объектах теплоснабжения городского округа приведены в разделе 1.8 настоящего документа.

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящего документа. Сведения о характеристиках дымовых труб и уходящих газов приведены в разрезе источников тепловой энергии и представлены в таблице 46.

Устройства очистки продуктов сгорания на источниках тепловой энергии на территории городского округа Жатай отсутствуют.

- Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии ГО «Жатай»

| № ист. | Наименование источника | Высота дымовой трубы, м | Диаметр устья, м | Темп. уход. газов, °С | Скорость уходящих газов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жатайтеплосеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 30 | 1,2 | 235 | 4,7 |

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии городского округа сформировано на основании предоставленных данных об объемах выбросов, фактически потребленного топлива и режимов работы энергоисточников на территории городского округа. Результаты представлены в таблице 47.

- Валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории ГО «Жатай»

| Наименование | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/г |
| --- | --- | --- |
| МУП "Жатайтеплосеть" |  |  |
| Дымовая труба кот. №1 |  |  |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,232 | 4,09 |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,43 | 25,2 |
| Бенз/а/пирен | 0,00003176 | 0,000561 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2,33 | 41,5 |

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха приведены на рисунках ниже.

Результаты расчета среднегодовых концентраций азота диоксида (в долях ПДК) на территории ГО «Жатай»

Результаты расчета среднегодовых концентраций азот монооксида (в долях ПДК) на территории ГО «Жатай»

Результаты расчета среднегодовых концентраций оксида углерода (в долях ПДК) на территории ГО «Жатай»

Результаты расчета среднегодовых концентраций бенз/а/пирена (в долях ПДК) на территории ГО «Жатай»

Согласно произведенным расчетам, значения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на территории ГО «Жатай» низкие. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в расчетах не учтены.

Оценка вкладов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации рассмотрена в главе 19.

Наибольшее значение загрязняющих веществ по результатам расчетов зафиксировано в восточной части поселения, на левом берегу реки Лены.

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

В отношении максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ рассматриваются результаты расчетов рассеивания, учитывающие наиболее неблагоприятные климатические условия и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на территории ГО «Жатай»

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ на территории городского округа Жатай не превышают установленные предельно допустимые концентрации.

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме городского округа

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения приведены на рисунках ниже.

Данные расчетов рассеивания диоксида азота (в долях ПДК)

Данные расчетов рассеивания оксида азота (в долях ПДК)

Данные расчетов рассеивания оксида углерода (в долях ПДК)

Данные расчетов рассеивания бенз/а/пирена (в мг/куб.м.)