Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные топливные балансы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Городского округа «Жатай» _______________Е.Н. Исаева | РАЗРАБОТАНО: Директор МУП «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» _______________Е.А. Кискин |
| --- | --- |
| «___» ________________2026 г. | «___» ______________2026 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные топливные балансы

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	4

Определения	5

Перечень принятых обозначений	8

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	9

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территори поселения	9

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	11

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	12

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	12

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	12

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	12

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	13

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»; |
| Глава 19 | «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | ГО | Городской округ |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего, летнего и переходного периодов) приведены в таблице 10.1.1.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 26,43 | 26,48 | 26,48 | 26,52 | 26,72 | 26,73 | 26,73 | 26,74 | 26,76 | 26,76 | 26,78 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 25,63 | 25,68 | 25,68 | 25,72 | 25,89 | 25,91 | 25,91 | 25,92 | 25,94 | 25,94 | 25,95 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 4389,25 | 4398,55 | 4398,55 | 4404,66 | 4437,80 | 4440,14 | 4440,14 | 4441,82 | 4445,39 | 4445,39 | 4447,90 | 4453,21 | 4453,21 | 4453,21 | 4453,21 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 132,53 | 132,53 | 132,53 | 132,83 | 137,26 | 137,28 | 137,28 | 137,30 | 137,54 | 137,54 | 137,56 | 137,89 | 137,89 | 137,89 | 137,89 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 841,98 | 843,53 | 843,53 | 844,80 | 854,02 | 854,42 | 854,42 | 854,72 | 855,52 | 855,52 | 855,95 | 857,11 | 857,11 | 857,11 | 857,11 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 3,80 | 3,81 | 3,81 | 3,82 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 115,10 | 118,94 | 118,96 | 118,96 | 118,97 | 119,19 | 119,19 | 119,20 | 119,49 | 119,49 | 119,49 | 119,49 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 19,15 | 19,26 | 19,20 | 19,16 | 19,24 | 19,18 | 19,10 | 19,02 | 18,95 | 18,87 | 18,71 | 18,56 | 18,39 | 18,22 | 18,22 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 16,60 | 16,69 | 16,63 | 16,60 | 16,68 | 16,62 | 16,55 | 16,49 | 16,43 | 16,35 | 16,21 | 16,09 | 15,94 | 15,79 | 15,79 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расход резервного топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанций и котельных в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Жатай» не предусмотрено резервное топливо.

Аварийным топливом на территории городского округа «Жатай» является дизельное топливо.

В таблице ниже представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2025 – 2038 гг.

Оценка требуемых объемов запаса топлива

| МУП "Жатайтеплосеть" |  |
| --- | --- |
| Год | ННЗТ, тыс. т |
| 2025 | 1,08 |
| 2026 | 1,26 |
| 2027 | 1,26 |
| 2028 | 1,24 |
| 2029 | 1,25 |
| 2030 | 1,24 |
| 2031 | 1,24 |
| 2032 | 1,23 |
| 2033 | 1,23 |
| 2034 | 1,22 |
| 2035 | 1,21 |
| 2036 | 1,20 |
| 2037 | 1,19 |
| 2038 | 1,17 |
| 2039 | 1,17 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии на существующих источниках тепловой энергии не используются.

Основным видом топливо на источниках тепловой энергии является природный газ.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех источниках выработки тепловой энергии на территории ГО «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ. Калорийность поставляемого газа составляет 8500 ккал/м3. Аварийным топливом является дизельное топливо.

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На всех источниках выработки тепловой энергии на территории ГО «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса источников тепловой энергии, действующих на территории ГО «Жатай», является сохранение в качестве основного вида топлива природного газа.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

За предшествующий актуализации схемы теплоснабжения период зафиксированы изменения в объеме использованного топлива за 2024 год, изменены перспективные топливные балансы ввиду корректировке перечня перспективных потребителей.