Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Городского округа «Жатай» _______________Е.Н. Исаева | РАЗРАБОТАНО: Директор МУП «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» _______________Е.А. Кискин |
| --- | --- |
| «___» ________________2026 г. | «___» ______________2026 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	5

Определения	6

Перечень принятых обозначений	9

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	10

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	32

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	34

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	40

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	41

11.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	43

11.7. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	43

11.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более	43

11.9. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	43

11.9.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	43

11.9.2. Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии	44

11.9.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	44

11.9.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	44

11.9.5. Устройство резервных насосных станций	45

11.9.6. Установка баков-аккумуляторов	45

11.10. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.	45

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»; |
| Глава 19 | «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | ГО | Городской округ |

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных об отказах теплопроводов каждой системы теплоснабжения, расчеты значений частоты отказов (потоков отказов) участков тепловых сетей выполняются методами, нормированными пунктом П 18.2 (подпункты П 18.2.4–П 18.2.6) приложения 18 приказа Минэнрго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г.

Результаты обработки данных об отказах участков тепловых сетей, а также расчета численных значений частоты и потоков отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

Результаты оценки показателей надежности системы теплоснабжения ГО «Жатай»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Задв.10 | 13,85 | 0,53 | 31,06 | 0,0321950 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,9997394 | 0,0000063 |
| Уз.2 | Уз.3 | 2,47 | 0,53 | 31,10 | 0,0321590 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| Уз.3 | Задв.1 | 16,26 | 0,22 | 12,61 | 0,0792870 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0559873 | 0,0000030 |
| Уз.171 | ул. Северная, ГСК "ОСТ" | 3,04 | 0,08 | 5,67 | 0,1762640 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0011822 | 0,0000003 |
| Уз.171 | Уз.396 | 45,80 | 0,22 | 12,63 | 0,0791970 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0548050 | 0,0000084 |
| Уз.4 | Задв.12 | 3,28 | 0,11 | 7,11 | 0,1407040 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0116535 | 0,0000003 |
| Уз.4 | Задв.14 | 4,15 | 0,16 | 9,51 | 0,1051420 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0249140 | 0,0000006 |
| Уз.4 | Уз.5 | 116,50 | 0,16 | 9,54 | 0,1048620 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,0164126 | 0,0000162 |
| Уз.5 | Задв.8 | 2,73 | 0,11 | 7,11 | 0,1407120 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0075013 | 0,0000003 |
| Уз.6 | Северная улица, 33 | 8,45 | 0,11 | 7,11 | 0,1406910 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0058315 | 0,0000009 |
| Уз.6 | ул. Северная, 27 ООО Мечта, м- | 33,51 | 0,03 | 3,64 | 0,2749040 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0016698 | 0,0000018 |
| Уз.5 | Северная улица, 35 | 65,50 | 0,08 | 5,66 | 0,1767480 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0089113 | 0,0000054 |
| Уз.7 | Задв.5 | 3,99 | 0,10 | 6,75 | 0,1482030 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0113082 | 0,0000004 |
| Уз.7 | Уз.8 | 119,60 | 0,11 | 7,08 | 0,1412990 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,0136058 | 0,0000123 |
| Уз.8 | Задв.6 | 6,31 | 0,09 | 6,23 | 0,1604230 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0131208 | 0,0000006 |
| Уз.8 | Уз.9 | 41,50 | 0,09 | 6,24 | 0,1603640 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0004849 | 0,0000038 |
| Уз.9 | ул. Северная, м-н Ксения | 8,50 | 0,05 | 4,38 | 0,2281110 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004849 | 0,0000005 |
| Уз.2 | Задв.3 | 3,17 | 0,53 | 30,67 | 0,0326010 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| Уз.10 | Уз.11 | 49,80 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000130 |
| Уз.10 | Задв.9 | 7,66 | 0,11 | 7,07 | 0,1413590 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0071726 | 0,0000008 |
| Уз.12 | КНС №6 | 25,13 | 0,06 | 4,86 | 0,2056150 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0002398 | 0,0000018 |
| Уз.12 | ул. Строда, 1 ДК "Маяк" | 80,00 | 0,11 | 7,08 | 0,1413010 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0069328 | 0,0000083 |
| Уз.11 | ул. Строда, 1/4 АВС МУП СЕЗ | 31,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056590 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0024564 | 0,0000022 |
| Уз.11 | Уз.208 | 2,00 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| Уз.13 | ул. Северная. 29/3 | 7,00 | 0,06 | 4,99 | 0,2003730 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0019182 | 0,0000005 |
| Уз.13 | Уз.211 | 1,80 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| Уз.14 | ул. Северная. 29 Администрация | 43,40 | 0,11 | 7,11 | 0,1407250 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0089065 | 0,0000045 |
| Уз.14 | Уз.213 | 29,40 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000077 |
| Уз.15 | ул.Северная, 29/1 ДЮСШ | 16,70 | 0,11 | 7,12 | 0,1405250 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0056289 | 0,0000017 |
| Уз.15 | Уз.217 | 11,60 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| Уз.16 | ул. Гастелло 19 | 16,90 | 0,11 | 7,12 | 0,1405270 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0177219 | 0,0000018 |
| Уз.16 | Уз.17 | 20,00 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000052 |
| Уз.17 | Задв.23 | 2,24 | 0,16 | 9,61 | 0,1040840 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0461862 | 0,0000003 |
| Уз.18 | Задв.25 | 2,60 | 0,11 | 7,12 | 0,1404860 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0142499 | 0,0000003 |
| Уз.18 | Уз.234 | 101,80 | 0,16 | 9,49 | 0,1053930 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0319363 | 0,0000141 |
| Уз.234 | улица Заводская, 10 | 35,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056890 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0003616 | 0,0000025 |
| Уз.19 | Задв.26 | 2,55 | 0,11 | 7,10 | 0,1409240 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0147132 | 0,0000003 |
| Уз.19 | Северная улица, 19/1 | 59,90 | 0,11 | 7,10 | 0,1408680 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0168615 | 0,0000062 |
| Уз.17 | Уз.20 | 58,70 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000153 |
| Уз.20 | Уз.21 | 59,50 | 0,16 | 9,57 | 0,1044590 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0269230 | 0,0000083 |
| Уз.21 | Северная улица, 25 | 13,50 | 0,11 | 7,09 | 0,1410230 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0152406 | 0,0000014 |
| Уз.21 | ул. Северная | 69,50 | 0,11 | 7,09 | 0,1410230 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0116823 | 0,0000072 |
| Уз.20 | Уз.22 | 151,20 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0,0000000 | 0,0000394 |
| Уз.22 | ул. Северная 25/1 | 13,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2055250 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0034653 | 0,0000009 |
| Уз.22 | Уз.23 | 20,00 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000052 |
| Уз.23 | Задв.28 | 2,42 | 0,22 | 12,74 | 0,0784700 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0402432 | 0,0000004 |
| Уз.24 | Уз.25 | 82,90 | 0,16 | 9,56 | 0,1046130 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0277476 | 0,0000116 |
| Уз.25 | Задв.34 | 2,44 | 0,11 | 7,07 | 0,1415060 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0143447 | 0,0000003 |
| Уз.25 | Северная улица, 19 | 131,80 | 0,11 | 7,07 | 0,1414100 | 0,0000146 | 0,0000019 | 0,0134029 | 0,0000136 |
| Уз.24 | Задв.32 | 2,58 | 0,11 | 7,08 | 0,1411550 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0124955 | 0,0000003 |
| Уз.23 | Задв.30 | 2,39 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| Уз.242 | Северная улица, 16Б | 48,00 | 0,05 | 4,50 | 0,2223880 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0016305 | 0,0000031 |
| Уз.26 | Уз.27 | 13,00 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| Уз.27 | Северная улица, 16/1 | 22,50 | 0,11 | 7,11 | 0,1405680 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0076731 | 0,0000023 |
| Уз.251 | Северная улица, 20/1 | 42,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2057410 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0044369 | 0,0000030 |
| Уз.27 | Уз.251 | 5,40 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| Уз.28 | ул. Комсомольская, 1 ДДУ №1 Ру | 38,70 | 0,11 | 7,11 | 0,1406900 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0059732 | 0,0000040 |
| Уз.28 | Уз.29 | 6,00 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| Уз.29 | Северная улица, 16/2 | 20,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055770 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0020909 | 0,0000014 |
| Уз.26 | Задв.37 | 2,47 | 0,22 | 12,74 | 0,0784700 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0495053 | 0,0000005 |
| Уз.30 | Уз.31 | 42,50 | 0,22 | 12,57 | 0,0795380 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0478144 | 0,0000078 |
| Уз.31 | Северная улица, 20/2 | 34,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056810 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0035872 | 0,0000024 |
| Уз.31 | Уз.246 | 43,10 | 0,22 | 12,57 | 0,0795380 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0442272 | 0,0000079 |
| Уз.32 | Уз.33 | 34,00 | 0,11 | 7,11 | 0,1406550 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0128237 | 0,0000035 |
| Уз.33 | Северная улица, 22/1к1 | 31,50 | 0,09 | 6,24 | 0,1603190 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0064358 | 0,0000029 |
| Уз.33 | Северная улица, 22/1к2 | 10,50 | 0,09 | 6,24 | 0,1603190 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0063879 | 0,0000010 |
| Уз.32 | Задв.39 | 37,66 | 0,22 | 12,57 | 0,0795380 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0306400 | 0,0000069 |
| Уз.34 | улица Строда, 2 | 17,90 | 0,08 | 5,67 | 0,1763790 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0113379 | 0,0000015 |
| Уз.34 | Уз.35 | 60,00 | 0,33 | 18,62 | 0,0537090 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0176289 | 0,0000163 |
| Уз.35 | Уз.36 | 23,00 | 0,11 | 7,17 | 0,1394080 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0076731 | 0,0000024 |
| Уз.36 | ул. Комсомольская, 3 | 20,30 | 0,11 | 7,17 | 0,1394080 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0038365 | 0,0000021 |
| Уз.36 | ул. Комсомольская, 1/1 | 67,90 | 0,11 | 7,17 | 0,1394080 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0038366 | 0,0000071 |
| Уз.35 | улица Строда, 4 | 54,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2058300 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0099558 | 0,0000038 |
| Уз.29 | Уз.37 | 41,30 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000110 |
| Уз.37 | Уз.38 | 22,10 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000059 |
| Уз.38 | ул. Комсомольская, 2/2 Библиот | 20,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055770 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0013395 | 0,0000014 |
| Уз.38 | Уз.39 | 37,80 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000100 |
| Уз.39 | Уз.256 | 65,10 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000173 |
| Уз.256 | ул.Комсомольская, 2/3 ГСК "Сою | 33,41 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0016186 | 0,0000089 |
| Уз.40 | Уз.41 | 174,50 | 0,27 | 15,52 | 0,0644250 | 0,0000146 | 0,0000026 | 0,0608476 | 0,0000395 |
| Уз.41 | ул.Северная, 2 СОШ №2 | 102,30 | 0,11 | 7,08 | 0,1411680 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0196682 | 0,0000106 |
| Уз.41 | Уз.42 | 30,00 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0411794 | 0,0000054 |
| Уз.42 | Уз.43 | 2,50 | 0,16 | 9,57 | 0,1045450 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0110258 | 0,0000003 |
| Уз.43 | улица Дьячкова, 5 | 31,70 | 0,08 | 5,67 | 0,1764860 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0029311 | 0,0000026 |
| Уз.43 | Уз.44 | 53,80 | 0,16 | 9,57 | 0,1045450 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0080947 | 0,0000075 |
| Уз.44 | улица Дьячкова, 7 | 19,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055700 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0016123 | 0,0000013 |
| Уз.44 | Уз.45 | 16,30 | 0,16 | 9,57 | 0,1045450 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0064824 | 0,0000023 |
| Уз.271 | улица Дьячкова, 9 | 45,80 | 0,09 | 6,24 | 0,1603490 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0022875 | 0,0000042 |
| Уз.45 | Уз.271 | 2,50 | 0,11 | 7,09 | 0,1410030 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0056576 | 0,0000003 |
| Уз.46 | улица Дьячкова, 14 | 8,70 | 0,06 | 4,87 | 0,2054930 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0019710 | 0,0000006 |
| Уз.42 | Уз.184 | 108,70 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000016 | 0,0301536 | 0,0000195 |
| Уз.47 | улица Дьячкова, 6/1 | 20,00 | 0,03 | 3,89 | 0,2571470 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0005227 | 0,0000011 |
| Уз.47 | Уз.48 | 7,10 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0199244 | 0,0000013 |
| Уз.48 | улица Дьячкова, 6А | 25,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056140 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0005275 | 0,0000018 |
| Уз.48 | Уз.49 | 46,00 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0193969 | 0,0000083 |
| Уз.49 | улица Дьячкова, 4/1 | 31,00 | 0,03 | 3,89 | 0,2572110 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0004796 | 0,0000018 |
| Уз.49 | Уз.50 | 4,00 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0189174 | 0,0000007 |
| Уз.50 | ул.Дьячкова 2 баня (Ложкин) | 31,00 | 0,03 | 3,89 | 0,2572110 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0003261 | 0,0000018 |
| Уз.50 | Уз.51 | 31,00 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0185913 | 0,0000056 |
| Уз.51 | ул. Дьячкова 2, Поликарпов Д.С | 58,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2058600 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0008651 | 0,0000041 |
| Уз.51 | Уз.264 | 20,00 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0177261 | 0,0000036 |
| Уз.52 | улица Дьячкова, 2/1 | 18,20 | 0,06 | 4,86 | 0,2055640 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0003932 | 0,0000013 |
| Уз.52 | Уз.265 | 50,00 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0171919 | 0,0000090 |
| Уз.53 | Уз.191 | 57,20 | 0,11 | 7,38 | 0,1354720 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0065054 | 0,0000062 |
| Уз.53 | Уз.54 | 5,00 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0104467 | 0,0000009 |
| Уз.54 | Уз.374 | 12,30 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0071934 | 0,0000022 |
| Уз.54 | Уз.55 | 193,10 | 0,11 | 7,05 | 0,1418570 | 0,0000146 | 0,0000028 | 0,0032533 | 0,0000199 |
| Уз.55 | ул. Северная, ГСК "Стена" | 13,00 | 0,06 | 5,11 | 0,1955110 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0032533 | 0,0000010 |
| Уз.40 | Задв.43 | 3,58 | 0,33 | 18,55 | 0,0538970 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| Уз.56 | улица Матросова, 3/3 | 14,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2055320 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0026568 | 0,0000010 |
| Уз.56 | Уз.57 | 73,10 | 0,33 | 18,56 | 0,0538740 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000198 |
| Уз.57 | Уз.58 | 37,80 | 0,16 | 9,54 | 0,1047930 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0313413 | 0,0000053 |
| Уз.58 | улица Матросова, 3 | 23,10 | 0,08 | 5,67 | 0,1764190 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0068837 | 0,0000019 |
| Уз.58 | Уз.62 | 14,50 | 0,16 | 9,54 | 0,1047930 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0244576 | 0,0000020 |
| Уз.59 | улица Матросова, 3/1 | 15,50 | 0,09 | 6,25 | 0,1601150 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0083327 | 0,0000014 |
| Уз.59 | Уз.60 | 37,60 | 0,16 | 9,54 | 0,1047930 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0123743 | 0,0000052 |
| Уз.60 | улица Матросова, 1 | 17,86 | 0,08 | 5,67 | 0,1763790 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0093419 | 0,0000015 |
| Уз.60 | Уз.61 | 58,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1408350 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0030324 | 0,0000060 |
| Уз.61 | улица Матросова, 4 | 36,00 | 0,08 | 5,64 | 0,1771760 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0004479 | 0,0000030 |
| Уз.61 | пер. Базовский, ГСК "Ручеек" | 84,50 | 0,08 | 5,64 | 0,1771760 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0025845 | 0,0000070 |
| Уз.62 | Уз.378 | 1,18 | 0,16 | 9,54 | 0,1047930 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0238003 | 0,0000002 |
| Уз.62 | ул.Матросова 8 ИП Мининбаева О | 70,40 | 0,06 | 4,86 | 0,2059520 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0006573 | 0,0000050 |
| Уз.377 | ул. Матросова, 6 | 17,50 | 0,05 | 4,50 | 0,2221730 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009246 | 0,0000011 |
| Уз.57 | Уз.63 | 3,69 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| Уз.63 | улица Матросова, 10 | 32,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056660 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0005237 | 0,0000023 |
| Уз.63 | Уз.64 | 21,90 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| Уз.64 | улица Матросова, 12 | 50,00 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0009150 | 0,0000091 |
| Уз.64 | Уз.65 | 49,90 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000091 |
| Уз.65 | ул. Матросова, 3/2 | 28,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056360 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0037176 | 0,0000020 |
| Уз.65 | Уз.66 | 61,40 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000112 |
| Уз.66 | Уз.281 | 8,60 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| Уз.281 | улица Матросова, 5 | 4,34 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0187818 | 0,0000008 |
| Уз.67 | Уз.68 | 43,70 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0300170 | 0,0000080 |
| Уз.68 | улица Матросова, 7 | 3,10 | 0,16 | 9,52 | 0,1049870 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0259272 | 0,0000004 |
| Уз.68 | улица Матросова, 9 | 136,40 | 0,16 | 9,52 | 0,1049870 | 0,0000146 | 0,0000020 | 0,0040898 | 0,0000189 |
| Уз.66 | Уз.69 | 95,50 | 0,11 | 7,01 | 0,1425830 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0519848 | 0,0000098 |
| Уз.69 | ул. Комсомольская, 4/1 | 3,17 | 0,11 | 7,01 | 0,1425830 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0167847 | 0,0000003 |
| Уз.69 | Уз.70 | 92,00 | 0,11 | 7,01 | 0,1425830 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0352001 | 0,0000094 |
| Уз.70 | ул. Комсомольская, 4 | 3,71 | 0,11 | 7,01 | 0,1425830 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0167848 | 0,0000004 |
| Уз.70 | Уз.71 | 90,00 | 0,11 | 7,01 | 0,1425830 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0184153 | 0,0000092 |
| Уз.71 | ул. Комсомольская, 6 | 3,46 | 0,11 | 7,01 | 0,1425830 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0167847 | 0,0000004 |
| Уз.71 | ул. Комсомольская, 6/1 | 11,40 | 0,06 | 5,12 | 0,1954980 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0016305 | 0,0000009 |
| Уз.67 | Уз.282 | 78,20 | 0,33 | 18,53 | 0,0539580 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000211 |
| Уз.72 | ул. Матросова 14/1 ИП Агоронян | 81,00 | 0,06 | 5,10 | 0,1960270 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0009591 | 0,0000060 |
| Уз.72 | Уз.194 | 13,00 | 0,33 | 18,53 | 0,0539580 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| Уз.73 | Задв.46 | 4,20 | 0,30 | 17,23 | 0,0580340 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0051504 | 0,0000011 |
| Уз.74 | Уз.386 | 26,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1409020 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0051504 | 0,0000027 |
| Уз.75 | пер. Базовский, 18/2 ГСПК"Моно | 6,14 | 0,06 | 4,86 | 0,2056850 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0018260 | 0,0000004 |
| Уз.75 | улица Дьячкова, 24 | 28,39 | 0,06 | 4,86 | 0,2056850 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0008201 | 0,0000020 |
| Уз.194 | ул. Матросова, ГСК "Спасатель" | 6,67 | 0,08 | 5,67 | 0,1762920 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0024876 | 0,0000006 |
| Уз.73 | Задв.48 | 2,39 | 0,33 | 17,81 | 0,0561480 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| Уз.287 | ул. Строда, 10в ГСПК"Ключ" | 25,20 | 0,06 | 4,86 | 0,2056160 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0023787 | 0,0000018 |
| Уз.3 | Задв.2 | 2,46 | 0,53 | 30,49 | 0,0327960 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| Уз.85 | Северная улица, 33/2 | 158,60 | 0,16 | 9,51 | 0,1051140 | 0,0000146 | 0,0000023 | 0,0158449 | 0,0000220 |
| Уз.85 | Уз.86 | 13,07 | 0,53 | 30,71 | 0,0325660 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000059 |
| Уз.86 | Уз.295 | 2,00 | 0,22 | 12,68 | 0,0788950 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0079560 | 0,0000004 |
| Уз.87 | ул.Северная 31/4 | 17,00 | 0,08 | 5,67 | 0,1763720 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0003837 | 0,0000014 |
| Уз.87 | ул.Северная 31 плавательный ба | 80,00 | 0,11 | 7,19 | 0,1391740 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0074381 | 0,0000084 |
| Уз.86 | Уз.88 | 52,54 | 0,53 | 30,71 | 0,0325660 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000235 |
| Уз.88 | ул.Северная 31/2 Дарханов В.М. | 7,60 | 0,06 | 4,99 | 0,2003770 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002781 | 0,0000006 |
| Уз.88 | Уз.174 | 5,60 | 0,53 | 30,71 | 0,0325660 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000025 |
| Уз.89 | Уз.90 | 14,60 | 0,53 | 30,71 | 0,0325660 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000065 |
| Уз.91 | Северная улица, 40/1 | 11,50 | 0,06 | 4,87 | 0,2055140 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0032418 | 0,0000008 |
| Уз.91 | Уз.92 | 45,00 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000137 |
| Уз.92 | Уз.186 | 30,00 | 0,11 | 7,11 | 0,1406250 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0018543 | 0,0000031 |
| Уз.92 | Уз.93 | 42,00 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000128 |
| Уз.93 | Комсомольская улица, 11 | 20,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055770 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0004930 | 0,0000014 |
| Уз.93 | Уз.94 | 46,50 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000142 |
| Уз.94 | ул.Комсомольская 12/2 Детская | 37,51 | 0,27 | 15,34 | 0,0652060 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0067140 | 0,0000084 |
| Уз.94 | Уз.95 | 31,00 | 0,27 | 15,34 | 0,0652060 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000069 |
| Уз.95 | Уз.96 | 39,50 | 0,27 | 15,34 | 0,0652060 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000088 |
| Уз.96 | Комсомольская улица, 12/1 | 27,50 | 0,09 | 6,24 | 0,1602070 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0086321 | 0,0000025 |
| Уз.96 | Уз.97 | 98,50 | 0,27 | 15,34 | 0,0652060 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000220 |
| Уз.97 | улица Матросова, 17 | 22,00 | 0,11 | 7,11 | 0,1405650 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0150957 | 0,0000023 |
| Уз.97 | Уз.98 | 49,00 | 0,27 | 15,34 | 0,0652060 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000110 |
| Уз.98 | улица Матросова, 17/2 | 21,00 | 0,11 | 7,11 | 0,1405570 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0114377 | 0,0000022 |
| Уз.98 | Уз.99 | 80,30 | 0,27 | 15,34 | 0,0652060 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000180 |
| Уз.89 | Уз.392 | 55,00 | 0,43 | 23,91 | 0,0418260 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000192 |
| Уз.100 | ул. Комсомольская, 9/1 ДДУ №3 | 20,70 | 0,11 | 7,11 | 0,1405550 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0066009 | 0,0000021 |
| Уз.100 | Уз.101 | 70,00 | 0,43 | 23,91 | 0,0418260 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000244 |
| Уз.101 | Церковь | 104,00 | 0,08 | 5,65 | 0,1770470 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0017265 | 0,0000086 |
| Уз.101 | Уз.102 | 77,00 | 0,43 | 23,91 | 0,0418260 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000268 |
| Уз.102 | Уз.103 | 9,50 | 0,11 | 7,12 | 0,1404710 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0183665 | 0,0000010 |
| Уз.103 | улица Строда, 3 | 13,00 | 0,09 | 6,21 | 0,1610440 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0113284 | 0,0000012 |
| Уз.103 | улица Строда, 3/1 | 122,50 | 0,09 | 6,21 | 0,1610440 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,0070382 | 0,0000111 |
| Уз.102 | Уз.99 | 125,00 | 0,43 | 23,91 | 0,0418260 | 0,0000146 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000436 |
| Уз.99 | Уз.104 | 43,00 | 0,43 | 23,91 | 0,0418260 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000150 |
| Уз.104 | Уз.105 | 3,47 | 0,43 | 23,91 | 0,0418260 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0354687 | 0,0000012 |
| Уз.105 | улица Строда, 5/1 | 9,70 | 0,11 | 7,10 | 0,1409080 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0195088 | 0,0000010 |
| Уз.105 | улица Строда, 5 | 58,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1409080 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0159599 | 0,0000060 |
| Уз.104 | Уз.106 | 41,00 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000108 |
| Уз.106 | Уз.107 | 204,50 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000030 | 0,0000000 | 0,0000536 |
| Уз.291 | ул.Матросова, 22а ГСПК"Нефтяни | 17,00 | 0,05 | 4,66 | 0,2145360 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008608 | 0,0000012 |
| Уз.107 | Уз.291 | 4,70 | 0,08 | 5,67 | 0,1762930 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0017217 | 0,0000004 |
| Уз.107 | Уз.108 | 3,46 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| Уз.109 | Задв.49 | 4,61 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| Уз.108 | Уз.187 | 21,50 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000056 |
| Уз.108 | улица Строда, 10 | 75,70 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0220216 | 0,0000198 |
| Уз.106 | Уз.110 | 20,15 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0621826 | 0,0000053 |
| Уз.110 | Уз.111 | 15,00 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0594691 | 0,0000039 |
| Уз.111 | ул. Строда, 7 Профессиональный | 44,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1407670 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0143869 | 0,0000046 |
| Уз.111 | Уз.305 | 4,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1407670 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0450821 | 0,0000004 |
| Уз.305 | ул. Строда, 7 Профессиональный | 40,15 | 0,06 | 4,86 | 0,2057270 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0019183 | 0,0000028 |
| Уз.110 | ул.Матросова, ГСК "Автомобилис | 101,00 | 0,06 | 4,85 | 0,2061810 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0027135 | 0,0000071 |
| Уз.95 | Уз.112 | 67,30 | 0,16 | 9,50 | 0,1053010 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0213038 | 0,0000093 |
| Уз.112 | улица Матросова, 17/1 | 53,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2058230 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0020813 | 0,0000038 |
| Уз.112 | Уз.113 | 77,50 | 0,16 | 9,50 | 0,1053010 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0192225 | 0,0000107 |
| Уз.113 | улица Матросова, 21 | 11,70 | 0,06 | 4,87 | 0,2055150 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010455 | 0,0000008 |
| Уз.113 | Уз.114 | 41,80 | 0,16 | 9,50 | 0,1053010 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0181770 | 0,0000058 |
| Уз.114 | Уз.316 | 3,78 | 0,06 | 4,85 | 0,2060900 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0019322 | 0,0000003 |
| Уз.114 | Уз.192 | 9,62 | 0,11 | 6,97 | 0,1433840 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0162448 | 0,0000010 |
| Уз.316 | ул.Матросова, 32а ГСК "ОРС" | 59,00 | 0,08 | 5,66 | 0,1766970 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0011548 | 0,0000049 |
| Уз.115 | ул. Матросова, 32/2 ГСК "Элект | 1,65 | 0,08 | 5,67 | 0,1762540 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0018157 | 0,0000001 |
| Уз.193 | улица Матросова, 25 | 46,50 | 0,08 | 5,66 | 0,1767740 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0010262 | 0,0000038 |
| Уз.115 | Уз.116 | 21,50 | 0,11 | 6,97 | 0,1433840 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0123958 | 0,0000022 |
| Уз.116 | Уз.117 | 47,50 | 0,11 | 6,97 | 0,1433840 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0075139 | 0,0000048 |
| Уз.117 | ул.Матросова, 34/1 гараж ЖСУ Ц | 5,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2054660 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0047582 | 0,0000004 |
| Уз.117 | ул.Матросова, 34/1 ЖСУ ЦЭС ОАО | 60,50 | 0,11 | 6,97 | 0,1433840 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0027556 | 0,0000062 |
| Уз.116 | Уз.195 | 139,70 | 0,11 | 6,97 | 0,1433840 | 0,0000146 | 0,0000020 | 0,0012718 | 0,0000142 |
| Уз.116 | Уз.118 | 48,00 | 0,11 | 6,97 | 0,1433840 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0036102 | 0,0000049 |
| Уз.118 | улица Матросова, 34 | 4,00 | 0,05 | 4,50 | 0,2220770 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007289 | 0,0000003 |
| Уз.118 | Уз.119 | 23,00 | 0,08 | 5,65 | 0,1768920 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0028812 | 0,0000019 |
| Уз.119 | улица Матросова, 36 | 3,20 | 0,06 | 4,87 | 0,2054520 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0004872 | 0,0000002 |
| Уз.119 | Уз.120 | 17,00 | 0,08 | 5,65 | 0,1768920 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0023940 | 0,0000014 |
| Уз.120 | улица Матросова, 38 | 3,20 | 0,06 | 4,87 | 0,2054520 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0004796 | 0,0000002 |
| Уз.120 | Уз.121 | 38,00 | 0,08 | 5,65 | 0,1768920 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0019144 | 0,0000031 |
| Уз.121 | улица Матросова, 40 | 4,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2054580 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004796 | 0,0000003 |
| Уз.121 | Уз.122 | 6,00 | 0,08 | 5,65 | 0,1768920 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0014348 | 0,0000005 |
| Уз.122 | улица Матросова, 42 | 6,00 | 0,05 | 4,38 | 0,2280940 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007155 | 0,0000004 |
| Уз.122 | Уз.123 | 15,70 | 0,06 | 4,86 | 0,2055900 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007193 | 0,0000011 |
| Уз.123 | улица Матросова, 42/1 | 6,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055900 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007193 | 0,0000004 |
| Уз.90 | Уз.185 | 71,00 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,1911633 | 0,0000217 |
| Уз.124 | ул. Северная. 44 | 56,60 | 0,08 | 5,66 | 0,1766790 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0031555 | 0,0000047 |
| Уз.124 | Уз.125 | 17,01 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,1864422 | 0,0000052 |
| Уз.125 | Уз.398 | 20,70 | 0,11 | 7,11 | 0,1405550 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0014991 | 0,0000021 |
| Уз.125 | Уз.126 | 79,00 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,1849431 | 0,0000241 |
| Уз.126 | Уз.321 | 4,94 | 0,08 | 5,66 | 0,1765510 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0033570 | 0,0000004 |
| Уз.126 | Уз.322 | 3,92 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1814519 | 0,0000012 |
| Уз.127 | Северная улица, 46 | 28,80 | 0,09 | 6,24 | 0,1602170 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0103490 | 0,0000026 |
| Уз.127 | Уз.128 | 4,75 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1598375 | 0,0000014 |
| Уз.128 | Уз.404 | 6,03 | 0,22 | 12,67 | 0,0789430 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0251217 | 0,0000011 |
| Уз.129 | Комсомольская улица, 21 | 10,50 | 0,09 | 6,25 | 0,1600770 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0067138 | 0,0000010 |
| Уз.322 | ул. Северная, 50 СОШ №1 | 33,00 | 0,11 | 7,11 | 0,1406470 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0112653 | 0,0000034 |
| Уз.129 | Уз.137 | 35,00 | 0,22 | 12,67 | 0,0789430 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0162467 | 0,0000065 |
| Уз.130 | Уз.325 | 7,30 | 0,06 | 4,87 | 0,2054830 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006167 | 0,0000005 |
| Уз.130 | Уз.131 | 51,00 | 0,11 | 7,03 | 0,1421560 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0097985 | 0,0000052 |
| Уз.131 | ул. Комсомольская. 18 | 23,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055990 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0008575 | 0,0000016 |
| Уз.131 | Уз.132 | 7,74 | 0,11 | 7,03 | 0,1421560 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0089411 | 0,0000008 |
| Уз.132 | Комсомольская улица, 18/1 | 12,50 | 0,06 | 4,87 | 0,2055210 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0009592 | 0,0000009 |
| Уз.132 | Уз.326 | 3,40 | 0,11 | 7,03 | 0,1421560 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0079819 | 0,0000003 |
| Уз.133 | Комсомольская улица, 20 | 23,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055990 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0022003 | 0,0000016 |
| Уз.133 | Уз.327 | 15,89 | 0,11 | 7,03 | 0,1421560 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0054575 | 0,0000016 |
| Уз.134 | Комсомольская улица, 24 | 22,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055920 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0011222 | 0,0000016 |
| Уз.134 | Уз.135 | 23,50 | 0,09 | 6,24 | 0,1601770 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0022828 | 0,0000021 |
| Уз.135 | Ул. Корзинникова, 4 | 45,00 | 0,06 | 4,85 | 0,2061510 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0011231 | 0,0000032 |
| Уз.135 | Уз.406 | 11,00 | 0,06 | 4,85 | 0,2061510 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0011596 | 0,0000008 |
| Уз.128 | Уз.136 | 50,50 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,1347159 | 0,0000154 |
| Уз.137 | Уз.130 | 45,00 | 0,11 | 7,03 | 0,1421560 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0104152 | 0,0000046 |
| Уз.137 | Комсомольская улица, 23 | 13,00 | 0,09 | 6,25 | 0,1600960 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0058315 | 0,0000012 |
| Уз.136 | Комсомольская улица, 25 | 36,50 | 0,06 | 4,86 | 0,2057000 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0011126 | 0,0000026 |
| Уз.136 | Уз.138 | 55,60 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,1336033 | 0,0000170 |
| Уз.138 | Уз.332 | 24,50 | 0,04 | 4,19 | 0,2388720 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0009879 | 0,0000015 |
| Уз.138 | Уз.139 | 22,50 | 0,27 | 15,54 | 0,0643380 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,1326153 | 0,0000051 |
| Уз.139 | Уз.140 | 98,30 | 0,09 | 6,22 | 0,1607550 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0074333 | 0,0000089 |
| Уз.140 | ул. Северная, 52 | 21,30 | 0,08 | 5,66 | 0,1766900 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0043161 | 0,0000018 |
| Уз.140 | Северная улица, 54 | 36,70 | 0,08 | 5,66 | 0,1766900 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0031171 | 0,0000030 |
| Уз.139 | Уз.141 | 32,00 | 0,27 | 15,54 | 0,0643380 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,1251821 | 0,0000073 |
| Уз.141 | ул. Комсомольская, 29 | 17,83 | 0,04 | 4,19 | 0,2387300 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0012622 | 0,0000011 |
| Уз.141 | Уз.142 | 6,97 | 0,27 | 15,54 | 0,0643380 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,1239199 | 0,0000016 |
| Уз.142 | улица Корзинникова, 2 | 26,50 | 0,08 | 5,67 | 0,1764460 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0070497 | 0,0000022 |
| Уз.142 | Уз.335 | 11,31 | 0,27 | 15,54 | 0,0643380 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,1168702 | 0,0000026 |
| Уз.143 | улица Корзинникова, 1 | 65,00 | 0,16 | 9,57 | 0,1044950 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0347108 | 0,0000091 |
| Уз.335 | ул. Комсомольская, 29 Гараж Дв | 3,63 | 0,03 | 3,64 | 0,2747560 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002225 | 0,0000002 |
| Уз.143 | Уз.144 | 39,00 | 0,38 | 21,30 | 0,0469420 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0819368 | 0,0000121 |
| Уз.144 | Уз.145 | 28,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2058500 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0009879 | 0,0000020 |
| Уз.145 | Комсомольская улица, 35 | 14,22 | 0,06 | 4,86 | 0,2058500 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008536 | 0,0000010 |
| Уз.145 | Комсомольская улица, 35 гараж | 14,50 | 0,06 | 4,86 | 0,2058500 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0001343 | 0,0000010 |
| Уз.144 | Уз.146 | 16,50 | 0,38 | 21,30 | 0,0469420 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0809489 | 0,0000051 |
| Уз.146 | Уз.339 | 15,33 | 0,16 | 9,43 | 0,1060270 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0173645 | 0,0000021 |
| Уз.147 | ул. Комсомольская, 30 | 13,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2055250 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0007788 | 0,0000009 |
| Уз.147 | Уз.148 | 24,00 | 0,16 | 9,43 | 0,1060270 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0152333 | 0,0000033 |
| Уз.148 | Уз.149 | 23,50 | 0,09 | 6,24 | 0,1603170 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0024726 | 0,0000021 |
| Уз.149 | ул. Комсомольская, 30 Гараж Бо | 3,15 | 0,09 | 6,24 | 0,1603170 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0002379 | 0,0000003 |
| Уз.149 | Уз.150 | 15,00 | 0,09 | 6,24 | 0,1603170 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0022348 | 0,0000014 |
| Уз.150 | Уз.344 | 6,52 | 0,03 | 3,89 | 0,2571820 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0015346 | 0,0000004 |
| Уз.344 | Комсомольская 32/1 баня (Рыжих | 10,50 | 0,03 | 3,89 | 0,2571820 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0002398 | 0,0000006 |
| Уз.150 | Комсомольская улица, 32 | 5,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2054660 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007002 | 0,0000004 |
| Уз.148 | Уз.151 | 54,94 | 0,16 | 9,43 | 0,1060270 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0127607 | 0,0000076 |
| Уз.151 | Уз.152 | 52,20 | 0,06 | 4,86 | 0,2058170 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0020305 | 0,0000037 |
| Уз.152 | улица Корзинникова, 5 | 5,43 | 0,03 | 3,88 | 0,2574010 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006810 | 0,0000003 |
| Уз.152 | Уз.417 | 35,00 | 0,03 | 3,88 | 0,2574010 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0013495 | 0,0000020 |
| Уз.151 | Уз.153 | 104,00 | 0,16 | 9,43 | 0,1060270 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0107302 | 0,0000143 |
| Уз.153 | ул. Корзинникова, 7 ДДУ №4 Сн | 69,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1409170 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0100492 | 0,0000071 |
| Уз.153 | улица Матросова, 50 | 48,90 | 0,06 | 4,86 | 0,2057920 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0006810 | 0,0000035 |
| Уз.146 | Уз.154 | 227,20 | 0,38 | 21,30 | 0,0469420 | 0,0000146 | 0,0000033 | 0,0635845 | 0,0000706 |
| Уз.154 | Уз.155 | 143,40 | 0,16 | 9,52 | 0,1050540 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0,0080088 | 0,0000199 |
| Уз.155 | Уз.156 | 27,00 | 0,08 | 5,66 | 0,1767140 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0027144 | 0,0000022 |
| Уз.156 | Комсомольская улица, 41 | 7,10 | 0,08 | 5,66 | 0,1767140 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0018607 | 0,0000006 |
| Уз.156 | Комсомольская улица, 39 | 27,00 | 0,08 | 5,66 | 0,1767140 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0008536 | 0,0000022 |
| Уз.155 | Уз.157 | 6,04 | 0,16 | 9,52 | 0,1050540 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0052945 | 0,0000008 |
| Уз.157 | Комсомольская улица, 43 | 25,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056140 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0014579 | 0,0000018 |
| Уз.157 | Уз.158 | 24,75 | 0,05 | 4,49 | 0,2227010 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0038366 | 0,0000016 |
| Уз.158 | Комсомольская улица, 38 | 19,37 | 0,05 | 4,49 | 0,2227010 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0029734 | 0,0000013 |
| Уз.158 | Комсомольская улица, 36 | 48,00 | 0,05 | 4,49 | 0,2227010 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0008632 | 0,0000031 |
| Уз.154 | Уз.352 | 38,00 | 0,33 | 18,64 | 0,0536360 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0555756 | 0,0000103 |
| Уз.159 | Уз.418 | 80,40 | 0,09 | 6,22 | 0,1607240 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0017449 | 0,0000073 |
| Уз.352 | Уз.183 | 89,50 | 0,11 | 7,01 | 0,1425760 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0055934 | 0,0000092 |
| Уз.160 | ул. Северная,51/2 гаражные бок | 15,11 | 0,05 | 4,50 | 0,2221560 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0002686 | 0,0000010 |
| Уз.160 | Уз.182 | 52,26 | 0,06 | 4,86 | 0,2058170 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0053248 | 0,0000037 |
| Уз.161 | Северная улица, 68с3 | 44,60 | 0,09 | 6,24 | 0,1603390 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0035584 | 0,0000041 |
| Уз.161 | Уз.163 | 86,23 | 0,22 | 12,41 | 0,0805820 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0297860 | 0,0000156 |
| Уз.162 | Уз.164 | 12,46 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0205910 | 0,0000017 |
| Уз.163 | Уз.162 | 34,00 | 0,22 | 12,41 | 0,0805820 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0283408 | 0,0000062 |
| Уз.163 | ул. Комсомольская, ГСК "Кедр" | 33,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056740 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0014452 | 0,0000023 |
| Уз.164 | Комсомольская улица, 53 | 20,20 | 0,06 | 4,86 | 0,2055780 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0021485 | 0,0000014 |
| Уз.164 | Уз.165 | 43,00 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0184425 | 0,0000059 |
| Уз.165 | ул. Комсомольская, 53/2 ГСК "Е | 28,00 | 0,08 | 5,67 | 0,1764570 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0008204 | 0,0000023 |
| Уз.165 | Уз.422 | 87,00 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0176221 | 0,0000119 |
| Уз.162 | Уз.166 | 26,00 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0077498 | 0,0000036 |
| Уз.166 | Комсомольская улица, 48 | 1,33 | 0,04 | 4,27 | 0,2343130 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0005179 | 0,0000001 |
| Уз.166 | Уз.167 | 43,70 | 0,09 | 6,24 | 0,1603760 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0016689 | 0,0000040 |
| Уз.167 | Комсомольская улица, 50 | 5,66 | 0,09 | 6,24 | 0,1603760 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008249 | 0,0000005 |
| Уз.167 | Комсомольская улица, 52 | 16,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2055470 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008440 | 0,0000011 |
| Уз.166 | Уз.179 | 9,05 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0055630 | 0,0000012 |
| Уз.168 | Комсомольская улица, 44к1 | 15,60 | 0,06 | 4,85 | 0,2063800 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008565 | 0,0000011 |
| Уз.168 | Уз.169 | 87,00 | 0,06 | 4,85 | 0,2063800 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0024554 | 0,0000061 |
| Уз.169 | улица Матросова, 49 | 12,92 | 0,06 | 4,85 | 0,2063800 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0012277 | 0,0000009 |
| Уз.169 | улица Матросова, 47 | 12,06 | 0,06 | 4,85 | 0,2063800 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0012277 | 0,0000009 |
| Уз.161 | Уз.170 | 63,20 | 0,22 | 12,41 | 0,0805820 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0148930 | 0,0000114 |
| Уз.170 | Северная улица, 70/1 | 24,80 | 0,06 | 4,86 | 0,2057970 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0011701 | 0,0000018 |
| Уз.170 | Северная улица, 70 | 24,80 | 0,06 | 4,86 | 0,2057970 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0006330 | 0,0000018 |
| Уз.170 | Уз.360 | 102,00 | 0,22 | 12,41 | 0,0805820 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0130898 | 0,0000185 |
| Уз.90 | Уз.91 | 23,50 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000072 |
| Уз.172 | Учебный центр | 34,26 | 0,06 | 4,86 | 0,2056830 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0020142 | 0,0000024 |
| Уз.172 | Уз.10 | 33,70 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000088 |
| Уз.173 | Уз.16 | 17,80 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000046 |
| Уз.173 | ул.Северная 27/1 | 21,00 | 0,09 | 6,24 | 0,1601570 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0130999 | 0,0000019 |
| Уз.174 | Уз.89 | 70,01 | 0,53 | 30,71 | 0,0325660 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000313 |
| Уз.174 | ул. Северная, 31/3 | 74,32 | 0,10 | 6,73 | 0,1486890 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0023978 | 0,0000073 |
| Уз.175 | Уз.176 | 32,62 | 0,22 | 12,41 | 0,0805820 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0101746 | 0,0000059 |
| Уз.175 | ул. Северная, 70а ГСК "Пеленг" | 6,45 | 0,06 | 4,99 | 0,2003690 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0020948 | 0,0000005 |
| Уз.176 | Уз.177 | 7,37 | 0,22 | 12,41 | 0,0805820 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0093329 | 0,0000013 |
| Уз.176 | ул. Северная, ГСК "Авангард" | 55,60 | 0,11 | 7,10 | 0,1408170 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0008417 | 0,0000058 |
| Уз.177 | Уз.359 | 55,60 | 0,11 | 7,06 | 0,1416690 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0043498 | 0,0000057 |
| Уз.178 | ул. Северная, 51/2 ГСК "Зюйд" | 40,00 | 0,11 | 7,06 | 0,1416690 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0018106 | 0,0000041 |
| Уз.178 | ул. Ленина 2/1, МУП "Водник" | 103,00 | 0,09 | 6,22 | 0,1607910 | 0,0000146 | 0,0000015 | 0,0016974 | 0,0000093 |
| Уз.179 | Уз.168 | 114,10 | 0,09 | 6,22 | 0,1608780 | 0,0000146 | 0,0000017 | 0,0033119 | 0,0000103 |
| Уз.179 | Уз.180 | 88,50 | 0,08 | 5,65 | 0,1769270 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0022511 | 0,0000073 |
| Уз.180 | Уз.181 | 6,12 | 0,06 | 4,86 | 0,2057300 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0013111 | 0,0000004 |
| Уз.181 | улица Матросова, 53 | 3,28 | 0,06 | 4,86 | 0,2057300 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0006973 | 0,0000002 |
| Уз.181 | улица Матросова, 55 | 4,50 | 0,06 | 4,86 | 0,2057300 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006138 | 0,0000003 |
| Уз.180 | улица Матросова, 70 | 26,72 | 0,06 | 4,86 | 0,2057300 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0009399 | 0,0000019 |
| Уз.182 | Северная улица, 51 | 15,50 | 0,05 | 4,50 | 0,2221580 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0039516 | 0,0000010 |
| Уз.182 | ул. Северная,51частная кладова | 45,20 | 0,08 | 5,66 | 0,1765900 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0013732 | 0,0000037 |
| Уз.183 | Уз.160 | 197,50 | 0,11 | 7,01 | 0,1425760 | 0,0000146 | 0,0000029 | 0,0055934 | 0,0000202 |
| Уз.45 | Уз.196 | 50,41 | 0,06 | 4,86 | 0,2058590 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0008249 | 0,0000036 |
| Уз.184 | Уз.262 | 17,50 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0297508 | 0,0000031 |
| Уз.184 | улица Дьячкова, 6 | 15,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2055400 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0004028 | 0,0000011 |
| Уз.177 | Уз.429 | 28,00 | 0,22 | 12,41 | 0,0805820 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0049831 | 0,0000051 |
| Уз.159 | Уз.161 | 152,40 | 0,27 | 15,55 | 0,0643200 | 0,0000146 | 0,0000022 | 0,0482374 | 0,0000346 |
| Уз.185 | Уз.124 | 29,00 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,1895978 | 0,0000088 |
| Уз.185 | ул.Северная, ГСК "Северная 44" | 3,00 | 0,06 | 4,99 | 0,2003430 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0015655 | 0,0000002 |
| Уз.186 | Комсомольская улица, 9/1 Гараж | 67,00 | 0,08 | 5,66 | 0,1768160 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0009783 | 0,0000055 |
| Уз.186 | ул. Северная, ГСК"Норд" | 7,33 | 0,08 | 5,66 | 0,1768160 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008760 | 0,0000006 |
| Уз.187 | Уз.390 | 5,46 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| Уз.187 | ул. Строда, 10а ГСПК"РВС" | 20,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2055770 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0025897 | 0,0000014 |
| Уз.189 | Уз.85 | 63,18 | 0,53 | 30,71 | 0,0325660 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000283 |
| Уз.190 | Уз.189 | 13,71 | 0,53 | 30,71 | 0,0325660 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000061 |
| Уз.189 | ул. Северная, 31б ГСК "Зима" | 14,51 | 0,05 | 4,58 | 0,2182830 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0023073 | 0,0000010 |
| Уз.191 | ул. Северная, 2б ГСК "Маяк" | 6,00 | 0,08 | 5,67 | 0,1762870 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0030841 | 0,0000005 |
| Уз.192 | Уз.115 | 64,50 | 0,11 | 6,97 | 0,1433840 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0142115 | 0,0000066 |
| Уз.193 | улица Матросова, 23 | 10,59 | 0,08 | 5,66 | 0,1767740 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0010071 | 0,0000009 |
| Уз.192 | Уз.193 | 11,77 | 0,08 | 5,66 | 0,1767740 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0020333 | 0,0000010 |
| Уз.194 | Уз.73 | 17,00 | 0,33 | 18,53 | 0,0539580 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000046 |
| Уз.195 | Комсомольская улица, 14/3 | 25,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056140 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0012718 | 0,0000018 |
| Уз.196 | улица Дьячкова, 12 | 7,41 | 0,06 | 4,86 | 0,2058590 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0004987 | 0,0000005 |
| Уз.196 | улица Дьячкова, 12кв2 | 9,50 | 0,03 | 3,89 | 0,2570860 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0003261 | 0,0000005 |
| Уз.208 | Уз.212 | 58,30 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000152 |
| Уз.208 | ул. Строда, ПЧ-12, Гараж, анга | 32,30 | 0,08 | 5,67 | 0,1764910 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0038778 | 0,0000027 |
| Уз.211 | Уз.14 | 14,00 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| Уз.211 | ул. Строда, ПГК "Коммунальщик" | 13,60 | 0,06 | 4,99 | 0,2004220 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0017205 | 0,0000010 |
| Уз.212 | Уз.13 | 20,80 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000054 |
| Уз.212 | ул. Строда, 2б ГСК "Рабочий" | 21,24 | 0,06 | 4,99 | 0,2004800 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0017296 | 0,0000015 |
| Уз.213 | Уз.215 | 11,50 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| Уз.213 | Уз.214 | 20,00 | 0,06 | 5,10 | 0,1959300 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0027197 | 0,0000015 |
| Уз.214 | ул. Строда, 2в ГСК "Энергетик" | 24,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056070 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0014290 | 0,0000017 |
| Уз.214 | ул.Гастело19/10 ГСК "Троя" | 48,20 | 0,06 | 5,10 | 0,1959300 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0012907 | 0,0000036 |
| Уз.215 | Уз.15 | 11,50 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| Уз.215 | ул. Северная, 29/2 ГСК"Северны | 1,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2054360 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0025761 | 0,0000001 |
| Уз.217 | Уз.218 | 1,00 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| Уз.217 | ул. Гастелло, 19/9 ГСК "Вест" | 68,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1409100 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0025549 | 0,0000070 |
| Уз.218 | Уз.173 | 64,80 | 0,33 | 17,88 | 0,0559290 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000169 |
| Уз.218 | Уз.219 | 15,15 | 0,16 | 9,60 | 0,1041680 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0178193 | 0,0000021 |
| Уз.219 | ул. Гастелло, 19/2б ГСК " Стре | 4,60 | 0,08 | 5,67 | 0,1762760 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006660 | 0,0000004 |
| Уз.219 | Уз.220 | 1,00 | 0,11 | 7,12 | 0,1404080 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0171533 | 0,0000001 |
| Уз.220 | ул.Гастелло, ГСК "Мечта-2" | 8,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2054880 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0020263 | 0,0000006 |
| Уз.220 | Уз.221 | 31,70 | 0,16 | 9,58 | 0,1044080 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0151269 | 0,0000044 |
| Уз.221 | ул. Гастелло, ГСК "Мечта-2+" | 4,50 | 0,04 | 4,27 | 0,2343340 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0005025 | 0,0000003 |
| Уз.221 | Уз.222 | 1,00 | 0,16 | 9,58 | 0,1044080 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0146245 | 0,0000001 |
| Уз.222 | ул.Гастелло, ГСК "Деваев" | 3,50 | 0,06 | 4,87 | 0,2054540 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008235 | 0,0000002 |
| Уз.222 | Уз.223 | 19,00 | 0,16 | 9,58 | 0,1044080 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0138010 | 0,0000027 |
| Уз.223 | Уз.224 | 4,30 | 0,11 | 7,08 | 0,1412210 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0083548 | 0,0000004 |
| Уз.224 | ул. Гастело, ГСК "Речник - 2" | 8,20 | 0,08 | 5,67 | 0,1763040 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0014578 | 0,0000007 |
| Уз.224 | Уз.225 | 21,30 | 0,11 | 7,08 | 0,1412210 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0068970 | 0,0000022 |
| Уз.225 | ул. Гастелло, 19/7 ГСК "515" | 14,00 | 0,08 | 5,67 | 0,1763490 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0034101 | 0,0000012 |
| Уз.225 | ул. Гастелло,19/8 ГСК "Бриг" | 13,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2055250 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0013925 | 0,0000009 |
| Уз.225 | ул. Гастелло, 19/6 ГСК "Дэхо" | 63,00 | 0,09 | 6,23 | 0,1604810 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0020944 | 0,0000057 |
| Уз.223 | Уз.226 | 40,30 | 0,11 | 7,08 | 0,1412210 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0054462 | 0,0000042 |
| Уз.226 | ул. Гастелло, 19/4 ГСК "Заря-1 | 7,50 | 0,06 | 4,87 | 0,2054840 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0016756 | 0,0000005 |
| Уз.226 | Уз.227 | 24,00 | 0,11 | 7,08 | 0,1412210 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0037706 | 0,0000025 |
| Уз.227 | ул. Гастелло, 19/1 ГСК "Заря-2 | 13,00 | 0,06 | 5,11 | 0,1955110 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0014496 | 0,0000010 |
| Уз.227 | Уз.228 | 15,50 | 0,11 | 7,08 | 0,1412210 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0023210 | 0,0000016 |
| Уз.228 | ул. Гастелло, ГСК "Мечта" | 3,85 | 0,11 | 7,08 | 0,1412210 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0011605 | 0,0000004 |
| Уз.228 | ул. Гастелло, ГСК "Мечта" | 9,50 | 0,08 | 5,67 | 0,1763140 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0011605 | 0,0000008 |
| Уз.234 | Уз.19 | 21,50 | 0,16 | 9,49 | 0,1053930 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0315747 | 0,0000030 |
| Уз.242 | Уз.26 | 10,80 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000029 |
| Уз.30 | ул.Северная 18 | 26,00 | 0,06 | 4,86 | 0,2056220 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0016910 | 0,0000018 |
| Уз.246 | Уз.32 | 48,00 | 0,22 | 12,57 | 0,0795380 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0434637 | 0,0000088 |
| Уз.246 | Элита 22/1 | 6,70 | 0,03 | 3,89 | 0,2570700 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0007635 | 0,0000004 |
| Уз.248 | Уз.34 | 64,00 | 0,22 | 12,68 | 0,0788330 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0289668 | 0,0000118 |
| Уз.248 | Задв.40 | 2,26 | 0,05 | 4,50 | 0,2220840 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0016733 | 0,0000001 |
| Уз.251 | Уз.28 | 51,80 | 0,33 | 18,21 | 0,0549210 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000138 |
| Уз.256 | Задв.41 | 8,08 | 0,33 | 18,20 | 0,0549450 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| Уз.191 | ул. Северная, м-н Алмаз | 46,10 | 0,11 | 7,11 | 0,1407450 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0034212 | 0,0000048 |
| Уз.262 | Уз.47 | 6,30 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0204472 | 0,0000011 |
| Уз.262 | Уз.263 | 23,01 | 0,03 | 3,89 | 0,2573250 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0093036 | 0,0000013 |
| Уз.263 | ул.Дьячкова,10 Максимов В.Н. | 18,65 | 0,03 | 3,89 | 0,2573250 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0047956 | 0,0000011 |
| Уз.263 | ул.Дьячкова,8 | 8,78 | 0,03 | 3,89 | 0,2573250 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0045080 | 0,0000005 |
| Уз.264 | Уз.52 | 34,80 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0175851 | 0,0000062 |
| Уз.264 | ул. Дьячкова, 2/1Гараж Ложкина | 3,00 | 0,03 | 3,64 | 0,2747530 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0001410 | 0,0000002 |
| Уз.265 | Уз.53 | 62,80 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0169521 | 0,0000113 |
| Уз.265 | ул. Заводская, 10 | 6,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2054730 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002398 | 0,0000004 |
| Уз.266 | КОС | 27,00 | 0,15 | 9,12 | 0,1096150 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0023978 | 0,0000036 |
| Уз.266 | Уз.267 | 7,82 | 0,15 | 9,12 | 0,1096150 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0047956 | 0,0000010 |
| Уз.267 | КОС | 5,74 | 0,15 | 9,12 | 0,1096150 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0023978 | 0,0000008 |
| Уз.267 | КОС | 19,80 | 0,15 | 9,12 | 0,1096150 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0023978 | 0,0000026 |
| Уз.271 | Уз.272 | 5,90 | 0,11 | 7,09 | 0,1410030 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0033701 | 0,0000006 |
| Уз.272 | Уз.371 | 1,00 | 0,11 | 7,09 | 0,1410030 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0031738 | 0,0000001 |
| Уз.272 | ул.Дьячкова 9, Гараж Томшин М. | 1,50 | 0,06 | 4,87 | 0,2054400 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0001962 | 0,0000001 |
| Уз.281 | Уз.67 | 30,00 | 0,22 | 12,50 | 0,0799750 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000055 |
| Уз.282 | Уз.72 | 10,00 | 0,33 | 18,53 | 0,0539580 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000027 |
| Уз.282 | ул. Матросова, 16 б ГСПК"Юг" | 6,67 | 0,08 | 5,67 | 0,1762920 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0011174 | 0,0000006 |
| Уз.286 | Уз.109 | 1,40 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| Уз.286 | Уз.287 | 55,40 | 0,09 | 6,23 | 0,1604230 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0041785 | 0,0000050 |
| Уз.287 | Уз.288 | 43,70 | 0,08 | 5,66 | 0,1766050 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0017999 | 0,0000036 |
| Уз.288 | ул. Строда, 10г ГСПК"Байкал" | 3,32 | 0,08 | 5,66 | 0,1766050 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0008999 | 0,0000003 |
| Уз.288 | ул. Строда, 10г ГСПК"Байкал" | 11,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2055100 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008999 | 0,0000008 |
| Уз.289 | Уз.286 | 20,00 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000052 |
| Уз.289 | ул. Строд, 10б. ГСПК"Нефтяник- | 1,00 | 0,09 | 6,25 | 0,1600030 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0039775 | 0,0000001 |
| Уз.291 | ул.Матросова, 22а ГСПК"Нефтяни | 2,10 | 0,08 | 5,67 | 0,1762930 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0008608 | 0,0000002 |
| Уз.190 | Потр | 8,44 | 0,03 | 3,89 | 0,2570800 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001343 | 0,0000005 |
| Уз.295 | Уз.87 | 78,00 | 0,22 | 12,68 | 0,0788950 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0078217 | 0,0000144 |
| Уз.295 | Гараж | 3,00 | 0,08 | 5,67 | 0,1762640 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0001343 | 0,0000002 |
| Уз.305 | ул. Строда, 7 Профессиональный | 1,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1407670 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0431638 | 0,0000001 |
| Уз.316 | ул. Матросова, ГСК "Асаи" | 85,00 | 0,06 | 4,85 | 0,2060900 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,0007774 | 0,0000060 |
| Уз.321 | Северная улица, 48 | 35,20 | 0,08 | 5,66 | 0,1765510 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0032227 | 0,0000029 |
| Уз.321 | ул. Северная, 50 Гаражи | 3,45 | 0,03 | 3,64 | 0,2747550 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001343 | 0,0000002 |
| Уз.322 | Уз.127 | 38,50 | 0,38 | 20,92 | 0,0477940 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,1701866 | 0,0000117 |
| Уз.126 | ул. Северная, 50 Гаражи | 10,64 | 0,05 | 4,50 | 0,2221240 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0001343 | 0,0000007 |
| Уз.325 | ул. Комсомольская улица, 16 | 8,73 | 0,02 | 3,31 | 0,3025110 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| Уз.325 | ул. Комсомольская, 16 баня (Ка | 16,00 | 0,02 | 3,31 | 0,3025110 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| Уз.326 | Уз.133 | 29,00 | 0,11 | 7,03 | 0,1421560 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0076577 | 0,0000030 |
| Уз.326 | ул. Комсомольская. 18 Гараж Лы | 0,66 | 0,04 | 4,19 | 0,2386180 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0003242 | 0,0000000 |
| Уз.327 | Уз.328 | 50,20 | 0,11 | 7,03 | 0,1421560 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0053232 | 0,0000051 |
| Уз.327 | Комсомольская улица, 22а гараж | 0,30 | 0,03 | 3,89 | 0,2570330 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0001343 | 0,0000000 |
| Уз.328 | Уз.134 | 30,00 | 0,11 | 7,03 | 0,1421560 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0034049 | 0,0000031 |
| Уз.328 | Комсомольская улица, 22а | 0,80 | 0,05 | 4,50 | 0,2220550 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0019183 | 0,0000001 |
| Уз.332 | Комсомольская улица, 27 | 7,80 | 0,04 | 4,19 | 0,2388720 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008536 | 0,0000005 |
| Уз.332 | Гараж | 7,20 | 0,04 | 4,19 | 0,2388720 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0001343 | 0,0000004 |
| Уз.335 | Уз.143 | 83,50 | 0,27 | 15,54 | 0,0643380 | 0,0000146 | 0,0000012 | 0,1166477 | 0,0000189 |
| Уз.339 | Уз.340 | 22,58 | 0,16 | 9,43 | 0,1060270 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0166835 | 0,0000031 |
| Уз.339 | Склад | 5,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2054660 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006810 | 0,0000004 |
| Уз.340 | Уз.147 | 73,70 | 0,16 | 9,43 | 0,1060270 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0160121 | 0,0000101 |
| Уз.340 | Комсомольская улица, 37 | 5,72 | 0,06 | 4,87 | 0,2054710 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0006714 | 0,0000004 |
| Уз.344 | Комсомольская улица, 32/1 | 8,90 | 0,03 | 3,89 | 0,2571820 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0012948 | 0,0000005 |
| Уз.352 | Уз.159 | 4,28 | 0,33 | 18,64 | 0,0536360 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0499823 | 0,0000012 |
| Уз.359 | Уз.178 | 72,83 | 0,11 | 7,06 | 0,1416690 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0035081 | 0,0000075 |
| Уз.359 | ул. Северная, ГСК "Авангард" | 40,00 | 0,05 | 4,50 | 0,2223320 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0008417 | 0,0000026 |
| Уз.360 | Уз.175 | 26,52 | 0,22 | 12,41 | 0,0805820 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0122694 | 0,0000048 |
| Уз.360 | ул. Комсомольская, 53/2 ГСК "Е | 11,00 | 0,06 | 4,87 | 0,2055100 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008204 | 0,0000008 |
| Уз.371 | Уз.372 | 1,00 | 0,11 | 7,09 | 0,1410030 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0030395 | 0,0000001 |
| Уз.372 | Уз.46 | 70,00 | 0,11 | 7,09 | 0,1410030 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0019710 | 0,0000072 |
| Уз.371 | ул.Дьячкова 9, Гараж Смолянино | 1,50 | 0,06 | 4,87 | 0,2054400 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0001344 | 0,0000001 |
| Уз.372 | ул. Дьячкова 9, Гараж | 1,50 | 0,06 | 4,87 | 0,2054400 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0010685 | 0,0000001 |
| Уз.374 | Уз.266 | 67,10 | 0,22 | 12,30 | 0,0812930 | 0,0000146 | 0,0000010 | 0,0071934 | 0,0000120 |
| Уз.377 | Уз.59 | 17,50 | 0,16 | 9,54 | 0,1047930 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0207071 | 0,0000024 |
| Уз.378 | Уз.377 | 1,57 | 0,16 | 9,54 | 0,1047930 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0216317 | 0,0000002 |
| Уз.378 | пер. Базовский, 1б ГСК "Нефтян | 86,10 | 0,06 | 5,10 | 0,1960660 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0021686 | 0,0000064 |
| Уз.386 | Уз.75 | 41,00 | 0,11 | 7,10 | 0,1409020 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0026461 | 0,0000042 |
| Уз.386 | пер. Базовский, 18/1 ГСПК"Варя | 20,00 | 0,06 | 5,11 | 0,1955640 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0025044 | 0,0000015 |
| Уз.390 | Уз.289 | 14,54 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| Уз.390 | Матросова, 22/а ГСК "Нефтянник | 4,00 | 0,04 | 4,19 | 0,2386400 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0017217 | 0,0000002 |
| Уз.392 | Уз.100 | 61,00 | 0,43 | 23,91 | 0,0418260 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000213 |
| Уз.392 | ул.Северная, 40/1а ГСК "Бриг" | 6,29 | 0,06 | 4,87 | 0,2054750 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0008400 | 0,0000004 |
| Уз.396 | Уз.4 | 35,80 | 0,22 | 12,63 | 0,0791970 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0529801 | 0,0000066 |
| Уз.396 | ул.Северная, ГСК "Эльбрус" | 2,16 | 0,06 | 4,87 | 0,2054440 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0018249 | 0,0000002 |
| Уз.398 | Северная улица, 44/1 | 52,60 | 0,09 | 6,23 | 0,1604010 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0014991 | 0,0000048 |
| Уз.403 | Уз.129 | 41,50 | 0,22 | 12,67 | 0,0789430 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0229606 | 0,0000077 |
| Уз.404 | Уз.403 | 6,17 | 0,22 | 12,67 | 0,0789430 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0241391 | 0,0000011 |
| Уз.403 | ул. Комсомольская, ГСК "Комсом | 5,00 | 0,06 | 4,99 | 0,2003580 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0011786 | 0,0000004 |
| Уз.404 | ул. Комсомольская, ГСК "Комсом | 21,24 | 0,06 | 4,99 | 0,2004800 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0009826 | 0,0000015 |
| Уз.406 | Комсомольская улица, 26 | 41,00 | 0,06 | 4,85 | 0,2061510 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0009496 | 0,0000029 |
| Уз.406 | ул. Комсомольская, 26 Гараж Ко | 6,80 | 0,03 | 3,64 | 0,2747720 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0002100 | 0,0000004 |
| Уз.417 | улица Корзинникова, 3кв1 и 3кв | 6,11 | 0,03 | 3,88 | 0,2574010 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0010301 | 0,0000003 |
| Уз.417 | улица Корзинникова, 3кв2 Гараж | 17,00 | 0,03 | 3,88 | 0,2574010 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0003194 | 0,0000010 |
| Уз.418 | Комсомольская улица, 45 | 13,96 | 0,09 | 6,22 | 0,1607240 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0015155 | 0,0000013 |
| Уз.418 | ул. Комсомольская, 45 Гараж За | 1,60 | 0,03 | 3,64 | 0,2747460 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0002295 | 0,0000001 |
| Уз.422 | ул.Комсомольская, 54/1 | 12,50 | 0,03 | 3,64 | 0,2748000 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0008632 | 0,0000007 |
| Уз.422 | Уз.423 | 23,16 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0167589 | 0,0000032 |
| Уз.423 | ул.Комсомольская, 54 Якутская | 8,16 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0018144 | 0,0000011 |
| Уз.423 | Уз.424 | 5,17 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0149445 | 0,0000007 |
| Уз.424 | ул.Комсомольская, 54 Якутская | 6,92 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0123364 | 0,0000009 |
| Уз.424 | Уз.425 | 23,65 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0026080 | 0,0000032 |
| Уз.425 | ул.Комсомольская, 54 Якутская | 22,13 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0003727 | 0,0000030 |
| Уз.425 | Уз.426 | 48,55 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0022353 | 0,0000067 |
| Уз.426 | ул.Комсомольская, 54 Якутская | 10,31 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0004328 | 0,0000014 |
| Уз.426 | ул.Комсомольская, 54 Якутская | 25,12 | 0,16 | 9,40 | 0,1064090 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0018025 | 0,0000034 |
| Уз.428 | ул.Комсомольская, 57/1 ДЮСШ за | 29,00 | 0,09 | 6,19 | 0,1615060 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0049831 | 0,0000026 |
| Уз.429 | Уз.428 | 165,60 | 0,09 | 6,19 | 0,1615060 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0,0049831 | 0,0000150 |
| Задв.1 | Уз.171 | 53,04 | 0,22 | 12,61 | 0,0792870 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0559873 | 0,0000098 |
| Задв.2 | Уз.190 | 3,95 | 0,53 | 30,49 | 0,0327960 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| Задв.3 | Уз.172 | 165,33 | 0,53 | 30,67 | 0,0326010 | 0,0000146 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000740 |
| Задв.4 | Северная улица, 33/1 | 3,41 | 0,11 | 7,12 | 0,1404260 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0116535 | 0,0000004 |
| Задв.5 | Северная улица, 37/1 | 6,51 | 0,10 | 6,75 | 0,1481730 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0113082 | 0,0000006 |
| Задв.6 | Северная улица, 37 | 7,59 | 0,09 | 6,25 | 0,1600540 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0131208 | 0,0000007 |
| Задв.8 | Уз.6 | 30,47 | 0,11 | 7,11 | 0,1406910 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0075013 | 0,0000032 |
| Задв.9 | Уз.12 | 39,94 | 0,11 | 7,07 | 0,1413590 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0071726 | 0,0000041 |
| Задв.10 | Уз.2 | 76,15 | 0,53 | 31,06 | 0,0321950 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,9997394 | 0,0000345 |
| Задв.12 | Задв.4 | 37,31 | 0,11 | 7,11 | 0,1407040 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0116535 | 0,0000039 |
| Задв.14 | Уз.7 | 42,05 | 0,16 | 9,51 | 0,1051420 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0249140 | 0,0000058 |
| Задв.23 | Уз.18 | 77,06 | 0,16 | 9,49 | 0,1053930 | 0,0000146 | 0,0000011 | 0,0461862 | 0,0000107 |
| Задв.25 | Северная улица, 23/1 | 8,90 | 0,11 | 7,12 | 0,1404670 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0142499 | 0,0000009 |
| Задв.26 | Северная улица, 21/1 | 7,45 | 0,11 | 7,12 | 0,1404560 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0147132 | 0,0000008 |
| Задв.28 | Уз.24 | 33,58 | 0,22 | 12,72 | 0,0786400 | 0,0000146 | 0,0000005 | 0,0402432 | 0,0000062 |
| Задв.30 | Уз.242 | 54,51 | 0,33 | 17,38 | 0,0575260 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000138 |
| Задв.32 | Северная улица, 23 | 98,02 | 0,11 | 7,09 | 0,1411360 | 0,0000146 | 0,0000014 | 0,0124955 | 0,0000101 |
| Задв.34 | Северная улица, 21 | 12,76 | 0,11 | 7,12 | 0,1404960 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0143447 | 0,0000013 |
| Задв.37 | Уз.30 | 24,53 | 0,22 | 12,57 | 0,0795380 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0495053 | 0,0000045 |
| Задв.39 | Уз.248 | 4,84 | 0,22 | 12,68 | 0,0788330 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0306400 | 0,0000009 |
| Задв.40 | ул. Северная, 24/1 ГСК "Стройк | 2,74 | 0,05 | 4,50 | 0,2220680 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0016733 | 0,0000002 |
| Задв.41 | Уз.40 | 1,92 | 0,33 | 18,20 | 0,0549450 | 0,0000146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| Задв.43 | Уз.56 | 27,22 | 0,33 | 18,55 | 0,0538970 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000074 |
| Задв.46 | Уз.74 | 16,47 | 0,30 | 17,24 | 0,0580160 | 0,0000146 | 0,0000002 | 0,0051504 | 0,0000041 |
| Задв.48 | Уз.109 | 86,11 | 0,33 | 17,98 | 0,0556130 | 0,0000146 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000226 |

Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных о восстановлениях отказавших теплопроводов каждой системы теплоснабжения, расчеты времен восстановления (интенсивности восстановления) участков тепловых сетей выполняются методами, нормированными пунктом П 18.2 (подпункты П 18.2.7–П 18.2.9) приложения 18 приказа Минэнрго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г.

Результаты обработки данных о восстановлениях отказавших участков тепловых сетей, а также расчета численных значений времен и интенсивностей восстановления участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения, представлены на рисунке ниже.

Значения вероятности отказа тепловых сетей котельных МУП «Жатайтеплосеть»

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Оценка вероятностей отказов участков тепловых сетей и безотказной работы систем теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, выполняется в соответствии с приложением 18 приказа Минэнрго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г. (пункт П 18.2, подпункты П 18.2.10, П 18.2.11, П 18.2.14).

Численные значения вероятностей отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения и численные значения вероятностей безотказной работы систем теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, приведены в таблице ниже.

Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Северная, ГСК "ОСТ" | 0,01 | 0,98934 | 0,99802 | 0,0748 |
| Северная улица, 33/1 | 0,12 | 0,98443 | 0,99802 | 0,7372 |
| Северная улица, 37/1 | 0,12 | 0,98352 | 0,99802 | 0,7154 |
| Северная улица, 33 | 0,06 | 0,98032 | 0,99802 | 0,3689 |
| ул. Северная, 27 ООО Мечта, м-н Фламинго-2(ИП Шелопугина) | 0,02 | 0,98050 | 0,99802 | 0,1056 |
| Северная улица, 35 | 0,09 | 0,98049 | 0,99802 | 0,5637 |
| Северная улица, 37 | 0,14 | 0,98100 | 0,99802 | 0,8300 |
| ул. Северная, м-н Ксения | 0,01 | 0,98056 | 0,99802 | 0,0307 |
| КНС №6 | 0,00 | 0,99164 | 0,99802 | 0,0152 |
| ул. Строда, 1 ДК "Маяк" | 0,07 | 0,99008 | 0,99802 | 0,4386 |
| ул. Строда, 1/4 АВС МУП СЕЗ | 0,03 | 0,99262 | 0,99802 | 0,1554 |
| ул. Северная. 29/3 | 0,02 | 0,99274 | 0,99802 | 0,1213 |
| ул. Северная. 29 Администрация ГО Жатай | 0,09 | 0,99186 | 0,99802 | 0,5634 |
| ул.Северная, 29/1 ДЮСШ | 0,06 | 0,99243 | 0,99802 | 0,3561 |
| ул.Северная 27/1 | 0,14 | 0,99247 | 0,99802 | 0,8287 |
| ул. Гастелло 19 | 0,18 | 0,99242 | 0,99802 | 1,1211 |
| Северная улица, 23/1 | 0,15 | 0,98970 | 0,99802 | 0,9015 |
| улица Заводская, 10 | 0,00 | 0,98613 | 0,99802 | 0,0229 |
| Северная улица, 21/1 | 0,15 | 0,98534 | 0,99802 | 0,9308 |
| Северная улица, 19/1 | 0,18 | 0,98428 | 0,99802 | 1,0667 |
| Северная улица, 25 | 0,16 | 0,99034 | 0,99802 | 0,9641 |
| ул. Северная | 0,12 | 0,98915 | 0,99802 | 0,7390 |
| ул. Северная 25/1 | 0,04 | 0,99272 | 0,99802 | 0,2192 |
| Северная улица, 21 | 0,15 | 0,98768 | 0,99802 | 0,9074 |
| Северная улица, 19 | 0,14 | 0,98523 | 0,99802 | 0,8479 |
| Северная улица, 23 | 0,13 | 0,98886 | 0,99802 | 0,7905 |
| Северная улица, 16Б | 0,02 | 0,99264 | 0,99802 | 0,1031 |
| Северная улица, 16/1 | 0,08 | 0,99230 | 0,99802 | 0,4854 |
| Северная улица, 20/1 | 0,05 | 0,99256 | 0,99802 | 0,2807 |
| ул. Комсомольская, 1 ДДУ №1 Ручеек | 0,06 | 0,99196 | 0,99802 | 0,3779 |
| Северная улица, 16/2 | 0,02 | 0,99268 | 0,99802 | 0,1323 |
| ул.Северная 18 | 0,02 | 0,99132 | 0,99802 | 0,1070 |
| Северная улица, 20/2 | 0,04 | 0,98919 | 0,99802 | 0,2269 |
| Северная улица, 22/1к1 | 0,07 | 0,98372 | 0,99802 | 0,4071 |
| Северная улица, 22/1к2 | 0,07 | 0,98404 | 0,99802 | 0,4041 |
| улица Строда, 2 | 0,12 | 0,97951 | 0,99802 | 0,7172 |
| ул. Комсомольская, 3 | 0,04 | 0,97494 | 0,99802 | 0,2427 |
| ул. Комсомольская, 1/1 | 0,04 | 0,97391 | 0,99802 | 0,2427 |
| улица Строда, 4 | 0,10 | 0,97558 | 0,99802 | 0,6298 |
| ул. Комсомольская, 2/2 Библиотека | 0,01 | 0,99268 | 0,99802 | 0,0847 |
| ул.Комсомольская, 2/3 ГСК "Союз" | 0,02 | 0,99065 | 0,99802 | 0,1024 |
| ул.Северная, 2 СОШ №2 | 0,21 | 0,98054 | 0,99802 | 1,2442 |
| улица Дьячкова, 5 | 0,03 | 0,98083 | 0,99802 | 0,1854 |
| улица Дьячкова, 7 | 0,02 | 0,97915 | 0,99802 | 0,1020 |
| улица Дьячкова, 9 | 0,02 | 0,97793 | 0,99802 | 0,1447 |
| улица Дьячкова, 14 | 0,02 | 0,97693 | 0,99802 | 0,1247 |
| улица Дьячкова, 6/1 | 0,01 | 0,97496 | 0,99802 | 0,0331 |
| улица Дьячкова, 6А | 0,01 | 0,97451 | 0,99802 | 0,0334 |
| улица Дьячкова, 4/1 | 0,01 | 0,97245 | 0,99802 | 0,0303 |
| ул.Дьячкова 2 баня (Ложкин) | 0,00 | 0,97226 | 0,99802 | 0,0206 |
| ул. Дьячкова 2, Поликарпов Д.С. | 0,00 | 0,97051 | 0,99802 | 0,0547 |
| улица Дьячкова, 2/1 | 0,00 | 0,96814 | 0,99802 | 0,0249 |
| ул. Северная, 2б ГСК "Маяк" | 0,03 | 0,96159 | 0,99802 | 0,1951 |
| КОС | 0,03 | 0,95813 | 0,99802 | 0,1517 |
| ул. Северная, ГСК "Стена" | 0,03 | 0,95869 | 0,99802 | 0,2058 |
| улица Матросова, 3/3 | 0,03 | 0,99271 | 0,99802 | 0,1681 |
| улица Матросова, 3 | 0,07 | 0,99117 | 0,99802 | 0,4355 |
| улица Матросова, 3/1 | 0,09 | 0,98993 | 0,99802 | 0,5271 |
| улица Матросова, 1 | 0,10 | 0,98862 | 0,99802 | 0,5910 |
| улица Матросова, 4 | 0,00 | 0,98719 | 0,99802 | 0,0283 |
| пер. Базовский, ГСК "Ручеек" | 0,03 | 0,98666 | 0,99802 | 0,1635 |
| ул.Матросова 8 ИП Мининбаева О.С. М-н"Альянс" | 0,01 | 0,99052 | 0,99802 | 0,0416 |
| ул. Матросова, 6 | 0,01 | 0,99075 | 0,99802 | 0,0585 |
| улица Матросова, 10 | 0,01 | 0,99262 | 0,99802 | 0,0331 |
| улица Матросова, 12 | 0,00 | 0,99034 | 0,99802 | 0,0579 |
| ул. Матросова, 3/2 | 0,04 | 0,99264 | 0,99802 | 0,2352 |
| улица Матросова, 5 | 0,20 | 0,99258 | 0,99802 | 1,1881 |
| улица Матросова, 7 | 0,27 | 0,99054 | 0,99802 | 1,6401 |
| улица Матросова, 9 | 0,04 | 0,98576 | 0,99802 | 0,2587 |
| ул. Комсомольская, 4/1 | 0,18 | 0,99074 | 0,99802 | 1,0618 |
| ул. Комсомольская, 4 | 0,18 | 0,98882 | 0,99802 | 1,0618 |
| ул. Комсомольская, 6 | 0,18 | 0,98696 | 0,99802 | 1,0618 |
| ул. Комсомольская, 6/1 | 0,02 | 0,98695 | 0,99802 | 0,1031 |
| ул. Матросова 14/1 ИП Агоронян Х.Р. | 0,01 | 0,99222 | 0,99802 | 0,0607 |
| пер. Базовский, 18/2 ГСПК"Монолит" | 0,02 | 0,99004 | 0,99802 | 0,1155 |
| улица Дьячкова, 24 | 0,01 | 0,98992 | 0,99802 | 0,0519 |
| ул. Матросова, ГСК "Спасатель" | 0,03 | 0,99271 | 0,99802 | 0,1574 |
| ул. Строда, 10в ГСПК"Ключ" | 0,02 | 0,99181 | 0,99802 | 0,1505 |
| Северная улица, 33/2 | 0,17 | 0,98710 | 0,99802 | 1,0023 |
| ул.Северная 31/4 | 0,00 | 0,98864 | 0,99802 | 0,0243 |
| ул.Северная 31 плавательный бассейн | 0,08 | 0,98708 | 0,99802 | 0,4705 |
| ул.Северная 31/2 Дарханов В.М. (мастерская по ре монту обуви) | 0,00 | 0,99274 | 0,99802 | 0,0176 |
| Северная улица, 40/1 | 0,03 | 0,99273 | 0,99802 | 0,2051 |
| Комсомольская улица, 9/1 Гараж | 0,00 | 0,99141 | 0,99802 | 0,0619 |
| Комсомольская улица, 11 | 0,01 | 0,99268 | 0,99802 | 0,0312 |
| ул.Комсомольская 12/2 Детская участковая больница,Медицинский центр АСО№3 | 0,07 | 0,99063 | 0,99802 | 0,4247 |
| Комсомольская улица, 12/1 | 0,09 | 0,99237 | 0,99802 | 0,5461 |
| улица Матросова, 17 | 0,16 | 0,99232 | 0,99802 | 0,9549 |
| улица Матросова, 17/2 | 0,12 | 0,99234 | 0,99802 | 0,7236 |
| ул. Комсомольская, 9/1 ДДУ №3 Чебурашка | 0,07 | 0,99234 | 0,99802 | 0,4176 |
| Церковь | 0,02 | 0,99165 | 0,99802 | 0,1092 |
| улица Строда, 3 | 0,12 | 0,99239 | 0,99802 | 0,7166 |
| улица Строда, 3/1 | 0,07 | 0,99074 | 0,99802 | 0,4452 |
| улица Строда, 5/1 | 0,20 | 0,99233 | 0,99802 | 1,2341 |
| улица Строда, 5 | 0,17 | 0,99130 | 0,99802 | 1,0096 |
| ул.Матросова, 22а ГСПК"Нефтяник-2" ЯНБ | 0,01 | 0,99267 | 0,99802 | 0,0545 |
| ул.Матросова, 22а ГСПК"Нефтяник-2" ЯНБ | 0,01 | 0,99271 | 0,99802 | 0,0545 |
| улица Строда, 10 | 0,23 | 0,98798 | 0,99802 | 1,3931 |
| ул. Строда, 7 Профессиональный лицей №5, общежитие | 0,15 | 0,98961 | 0,99802 | 0,9101 |
| ул. Строда, 7 Профессиональный лицей №5, учебный корпус | 0,45 | 0,99044 | 0,99802 | 2,7305 |
| ул. Строда, 7 Профессиональный лицей №5, гараж | 0,02 | 0,99025 | 0,99802 | 0,1214 |
| ул.Матросова, ГСК "Автомобилист" | 0,03 | 0,99097 | 0,99802 | 0,1717 |
| улица Матросова, 17/1 | 0,02 | 0,99009 | 0,99802 | 0,1317 |
| улица Матросова, 21 | 0,01 | 0,98754 | 0,99802 | 0,0661 |
| ул. Матросова, ГСК "Асаи" | 0,00 | 0,98564 | 0,99802 | 0,0492 |
| ул.Матросова, 32а ГСК "ОРС" | 0,01 | 0,98545 | 0,99802 | 0,0731 |
| ул. Матросова, 32/2 ГСК "Электрик" | 0,02 | 0,98459 | 0,99802 | 0,1149 |
| улица Матросова, 23 | 0,01 | 0,98567 | 0,99802 | 0,0637 |
| улица Матросова, 25 | 0,01 | 0,98528 | 0,99802 | 0,0649 |
| ул.Матросова, 34/1 гараж ЖСУ ЦЭС ОАО АК Якутскэнерго | 0,05 | 0,98317 | 0,99802 | 0,3010 |
| ул.Матросова, 34/1 ЖСУ ЦЭС ОАО АК Якутскэнерго | 0,03 | 0,98197 | 0,99802 | 0,1743 |
| Комсомольская улица, 14/3 | 0,01 | 0,98119 | 0,99802 | 0,0805 |
| улица Матросова, 34 | 0,01 | 0,98318 | 0,99802 | 0,0461 |
| улица Матросова, 36 | 0,01 | 0,98292 | 0,99802 | 0,0308 |
| улица Матросова, 38 | 0,01 | 0,98274 | 0,99802 | 0,0303 |
| улица Матросова, 40 | 0,01 | 0,98232 | 0,99802 | 0,0303 |
| улица Матросова, 42 | 0,01 | 0,98226 | 0,99802 | 0,0453 |
| улица Матросова, 42/1 | 0,01 | 0,98216 | 0,99802 | 0,0455 |
| ул. Северная. 44 | 0,03 | 0,98530 | 0,99802 | 0,1996 |
| Северная улица, 44/1 | 0,02 | 0,98352 | 0,99802 | 0,0948 |
| Северная улица, 48 | 0,03 | 0,97893 | 0,99802 | 0,2039 |
| Северная улица, 46 | 0,11 | 0,97606 | 0,99802 | 0,6547 |
| Комсомольская улица, 21 | 0,07 | 0,97340 | 0,99802 | 0,4247 |
| ул. Северная, 50 СОШ №1 | 0,12 | 0,97841 | 0,99802 | 0,7126 |
| ул. Комсомольская улица, 16 | 0,00 | 0,97090 | 0,99802 | 0,0302 |
| ул. Комсомольская. 18 | 0,01 | 0,96977 | 0,99802 | 0,0542 |
| Комсомольская улица, 18/1 | 0,01 | 0,96967 | 0,99802 | 0,0607 |
| Комсомольская улица, 20 | 0,02 | 0,96895 | 0,99802 | 0,1392 |
| Комсомольская улица, 24 | 0,01 | 0,96699 | 0,99802 | 0,0710 |
| Ул. Корзинникова, 4 | 0,01 | 0,96652 | 0,99802 | 0,0711 |
| Комсомольская улица, 26 | 0,01 | 0,96649 | 0,99802 | 0,0601 |
| Комсомольская улица, 23 | 0,06 | 0,97167 | 0,99802 | 0,3689 |
| Комсомольская улица, 25 | 0,01 | 0,97256 | 0,99802 | 0,0704 |
| Комсомольская улица, 27 | 0,01 | 0,96896 | 0,99802 | 0,0540 |
| ул. Северная, 52 | 0,05 | 0,96605 | 0,99802 | 0,2730 |
| Северная улица, 54 | 0,03 | 0,96589 | 0,99802 | 0,1972 |
| ул. Комсомольская, 29 | 0,01 | 0,96589 | 0,99802 | 0,0798 |
| улица Корзинникова, 2 | 0,07 | 0,96524 | 0,99802 | 0,4460 |
| улица Корзинникова, 1 | 0,36 | 0,95790 | 0,99802 | 2,1958 |
| ул. Комсомольская, 29 Гараж Двинянина В.В. | 0,00 | 0,96488 | 0,99802 | 0,0141 |
| Комсомольская улица, 35 | 0,01 | 0,95734 | 0,99802 | 0,0540 |
| Комсомольская улица, 35 гараж | 0,00 | 0,95734 | 0,99802 | 0,0085 |
| ул. Комсомольская, 30 | 0,01 | 0,95257 | 0,99802 | 0,0493 |
| ул. Комсомольская, 30 Гараж Бортейчук А.И. | 0,00 | 0,95143 | 0,99802 | 0,0150 |
| Комсомольская улица, 32/1 | 0,01 | 0,95125 | 0,99802 | 0,0819 |
| Комсомольская 32/1 баня (Рыжих) | 0,00 | 0,95125 | 0,99802 | 0,0152 |
| Комсомольская улица, 32 | 0,01 | 0,95123 | 0,99802 | 0,0443 |
| улица Корзинникова, 5 | 0,01 | 0,94968 | 0,99802 | 0,0431 |
| улица Корзинникова, 3кв1 и 3кв2 | 0,01 | 0,94966 | 0,99802 | 0,0652 |
| ул. Корзинникова, 7 ДДУ №4 Снежинка | 0,10 | 0,94501 | 0,99802 | 0,6357 |
| улица Матросова, 50 | 0,01 | 0,94617 | 0,99802 | 0,0431 |
| Комсомольская улица, 41 | 0,02 | 0,93612 | 0,99802 | 0,1177 |
| Комсомольская улица, 39 | 0,01 | 0,93592 | 0,99802 | 0,0540 |
| Комсомольская улица, 43 | 0,02 | 0,93615 | 0,99802 | 0,0922 |
| Комсомольская улица, 38 | 0,03 | 0,93614 | 0,99802 | 0,1881 |
| Комсомольская улица, 36 | 0,01 | 0,93606 | 0,99802 | 0,0546 |
| Комсомольская улица, 45 | 0,02 | 0,93741 | 0,99802 | 0,0959 |
| ул. Северная,51/2 гаражные боксы АКДС, ПАО ЛОРП | 0,00 | 0,93334 | 0,99802 | 0,0170 |
| Северная улица, 51 | 0,04 | 0,93308 | 0,99802 | 0,2500 |
| Северная улица, 68с3 | 0,04 | 0,92977 | 0,99802 | 0,2251 |
| Комсомольская улица, 53 | 0,02 | 0,92444 | 0,99802 | 0,1359 |
| ул. Комсомольская, ГСК "Кедр" | 0,02 | 0,92633 | 0,99802 | 0,0914 |
| ул. Комсомольская, 53/2 ГСК "Елочка" | 0,01 | 0,92284 | 0,99802 | 0,0519 |
| Комсомольская улица, 48 | 0,01 | 0,92409 | 0,99802 | 0,0328 |
| Комсомольская улица, 50 | 0,01 | 0,92339 | 0,99802 | 0,0522 |
| Комсомольская улица, 52 | 0,01 | 0,92339 | 0,99802 | 0,0534 |
| Комсомольская улица, 44к1 | 0,01 | 0,92212 | 0,99802 | 0,0542 |
| улица Матросова, 49 | 0,01 | 0,92170 | 0,99802 | 0,0777 |
| улица Матросова, 47 | 0,01 | 0,92170 | 0,99802 | 0,0777 |
| Северная улица, 70/1 | 0,01 | 0,92741 | 0,99802 | 0,0740 |
| Северная улица, 70 | 0,01 | 0,92741 | 0,99802 | 0,0400 |
| ул.Комсомольская, 57/1 ДЮСШ зал настольного тениса | 0,05 | 0,91597 | 0,99802 | 0,3152 |
| Учебный центр | 0,02 | 0,99260 | 0,99802 | 0,1274 |
| ул. Северная, 31/3 | 0,03 | 0,99139 | 0,99802 | 0,1517 |
| ул. Северная, 70а ГСК "Пеленг" | 0,02 | 0,92168 | 0,99802 | 0,1325 |
| ул. Северная, ГСК "Авангард" | 0,01 | 0,91915 | 0,99802 | 0,0532 |
| ул. Северная, 51/2 ГСК "Зюйд" | 0,02 | 0,91663 | 0,99802 | 0,1145 |
| ул. Ленина 2/1, МУП "Водник" | 0,01 | 0,91597 | 0,99802 | 0,1074 |
| улица Матросова, 53 | 0,01 | 0,92285 | 0,99802 | 0,0441 |
| улица Матросова, 55 | 0,01 | 0,92284 | 0,99802 | 0,0388 |
| улица Матросова, 70 | 0,01 | 0,92276 | 0,99802 | 0,0595 |
| ул. Северная,51частная кладовая | 0,01 | 0,93265 | 0,99802 | 0,0869 |
| улица Дьячкова, 12 | 0,01 | 0,97836 | 0,99802 | 0,0316 |
| улица Дьячкова, 6 | 0,00 | 0,97602 | 0,99802 | 0,0255 |
| ул.Северная, ГСК "Северная 44" | 0,02 | 0,98789 | 0,99802 | 0,0990 |
| ул. Северная, ГСК"Норд" | 0,01 | 0,99206 | 0,99802 | 0,0554 |
| ул. Строда, 10а ГСПК"РВС" | 0,03 | 0,99268 | 0,99802 | 0,1638 |
| ул. Северная, 31б ГСК "Зима" | 0,02 | 0,99274 | 0,99802 | 0,1460 |
| улица Дьячкова, 12кв2 | 0,00 | 0,97840 | 0,99802 | 0,0206 |
| ул. Строда, ПЧ-12, Гараж, ангар | 0,04 | 0,99243 | 0,99802 | 0,2453 |
| ул. Строда, ПГК "Коммунальщик" | 0,02 | 0,99270 | 0,99802 | 0,1088 |
| ул. Строда, 2б ГСК "Рабочий" | 0,02 | 0,99266 | 0,99802 | 0,1094 |
| ул. Строда, 2в ГСК "Энергетик" | 0,01 | 0,99252 | 0,99802 | 0,0904 |
| ул.Гастело19/10 ГСК "Троя" | 0,01 | 0,99231 | 0,99802 | 0,0816 |
| ул. Северная, 29/2 ГСК"Северный" | 0,03 | 0,99278 | 0,99802 | 0,1630 |
| ул. Гастелло, 19/9 ГСК "Вест" | 0,03 | 0,99134 | 0,99802 | 0,1616 |
| ул. Гастелло, 19/2б ГСК " Стрелец" | 0,01 | 0,99219 | 0,99802 | 0,0421 |
| ул.Гастелло, ГСК "Мечта-2" | 0,02 | 0,99217 | 0,99802 | 0,1282 |
| ул. Гастелло, ГСК "Мечта-2+" | 0,01 | 0,99106 | 0,99802 | 0,0318 |
| ул.Гастелло, ГСК "Деваев" | 0,01 | 0,99101 | 0,99802 | 0,0521 |
| ул. Гастело, ГСК "Речник - 2" | 0,02 | 0,99016 | 0,99802 | 0,0922 |
| ул. Гастелло, 19/7 ГСК "515" | 0,04 | 0,98964 | 0,99802 | 0,2157 |
| ул. Гастелло,19/8 ГСК "Бриг" | 0,01 | 0,98973 | 0,99802 | 0,0881 |
| ул. Гастелло, 19/6 ГСК "Дэхо" | 0,02 | 0,98884 | 0,99802 | 0,1325 |
| ул. Гастелло, 19/4 ГСК "Заря-1" | 0,02 | 0,98945 | 0,99802 | 0,1060 |
| ул. Гастелло, 19/1 ГСК "Заря-2" | 0,02 | 0,98888 | 0,99802 | 0,0917 |
| ул. Гастелло, ГСК "Мечта" | 0,01 | 0,98857 | 0,99802 | 0,0734 |
| ул. Гастелло, ГСК "Мечта" | 0,01 | 0,98854 | 0,99802 | 0,0734 |
| Элита 22/1 | 0,01 | 0,98726 | 0,99802 | 0,0483 |
| ул. Северная, 24/1 ГСК "Стройка" | 0,02 | 0,98283 | 0,99802 | 0,1058 |
| ул. Северная, м-н Алмаз | 0,04 | 0,96070 | 0,99802 | 0,2164 |
| ул.Дьячкова,10 Максимов В.Н. | 0,05 | 0,97525 | 0,99802 | 0,3034 |
| ул.Дьячкова,8 | 0,05 | 0,97526 | 0,99802 | 0,2852 |
| ул. Дьячкова, 2/1Гараж Ложкина П.А. | 0,00 | 0,96987 | 0,99802 | 0,0089 |
| ул. Заводская, 10 | 0,00 | 0,96586 | 0,99802 | 0,0152 |
| КОС | 0,03 | 0,95856 | 0,99802 | 0,1517 |
| КОС | 0,03 | 0,95810 | 0,99802 | 0,1517 |
| ул.Дьячкова 9, Гараж Томшин М.Д. | 0,00 | 0,97849 | 0,99802 | 0,0124 |
| ул. Матросова, 16 б ГСПК"Юг" | 0,01 | 0,99271 | 0,99802 | 0,0707 |
| ул. Строда, 10г ГСПК"Байкал" | 0,01 | 0,99143 | 0,99802 | 0,0569 |
| ул. Строда, 10г ГСПК"Байкал" | 0,01 | 0,99140 | 0,99802 | 0,0569 |
| ул. Строд, 10б. ГСПК"Нефтяник-1" ЯНБ | 0,04 | 0,99277 | 0,99802 | 0,2516 |
| Потр | 0,00 | 0,99278 | 0,99802 | 0,0085 |
| Гараж | 0,00 | 0,99266 | 0,99802 | 0,0085 |
| ул. Северная, 50 Гаражи | 0,00 | 0,97932 | 0,99802 | 0,0085 |
| ул. Северная, 50 Гаражи | 0,00 | 0,97934 | 0,99802 | 0,0085 |
| ул. Комсомольская, 16 баня (Ка | 0,00 | 0,97090 | 0,99802 | 0,0089 |
| ул. Комсомольская. 18 Гараж Лыткина Е.Г. | 0,00 | 0,96966 | 0,99802 | 0,0205 |
| Комсомольская улица, 22а гараж | 0,00 | 0,96875 | 0,99802 | 0,0085 |
| Комсомольская улица, 22а | 0,02 | 0,96772 | 0,99802 | 0,1213 |
| Гараж | 0,00 | 0,96896 | 0,99802 | 0,0085 |
| Склад | 0,01 | 0,95590 | 0,99802 | 0,0431 |
| Комсомольская улица, 37 | 0,01 | 0,95512 | 0,99802 | 0,0425 |
| ул. Северная, ГСК "Авангард" | 0,01 | 0,91871 | 0,99802 | 0,0532 |
| ул. Комсомольская, 53/2 ГСК "Елочка" | 0,01 | 0,92286 | 0,99802 | 0,0519 |
| ул.Дьячкова 9, Гараж Смолянинов В.С. | 0,00 | 0,97846 | 0,99802 | 0,0085 |
| ул. Дьячкова 9, Гараж | 0,01 | 0,97844 | 0,99802 | 0,0676 |
| пер. Базовский, 1б ГСК "Нефтяник" | 0,02 | 0,99025 | 0,99802 | 0,1372 |
| пер. Базовский, 18/1 ГСПК"Варяг" | 0,03 | 0,99081 | 0,99802 | 0,1584 |
| Матросова, 22/а ГСК "Нефтянник 2" | 0,02 | 0,99278 | 0,99802 | 0,1089 |
| ул.Северная, 40/1а ГСК "Бриг" | 0,01 | 0,99275 | 0,99802 | 0,0531 |
| ул.Северная, ГСК "Эльбрус" | 0,02 | 0,98711 | 0,99802 | 0,1154 |
| ул. Комсомольская, ГСК "Комсомольская,23 Б" | 0,01 | 0,97555 | 0,99802 | 0,0746 |
| ул. Комсомольская, ГСК "Комсомольская,23 А" | 0,01 | 0,97575 | 0,99802 | 0,0622 |
| ул. Комсомольская, 26 Гараж Коротюк И.С. (Кухаренко О.Н.) | 0,00 | 0,96670 | 0,99802 | 0,0133 |
| улица Корзинникова, 3кв2 Гараж и баня Захарова О.Ф. | 0,00 | 0,94965 | 0,99802 | 0,0202 |
| ул. Комсомольская, 45 Гараж Забродин К.Ю.(Закарян А.Б.) | 0,00 | 0,93761 | 0,99802 | 0,0145 |
| ул.Комсомольская, 54/1 | 0,01 | 0,92027 | 0,99802 | 0,0546 |
| ул.Комсомольская, 54 Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, гараж | 0,02 | 0,91924 | 0,99802 | 0,1148 |
| ул.Комсомольская, 54 Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, стоматич.стационар | 0,13 | 0,91911 | 0,99802 | 0,7804 |
| ул.Комсомольская, 54 Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, ФГДС | 0,00 | 0,91784 | 0,99802 | 0,0236 |
| ул.Комсомольская, 54 Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, гараж | 0,00 | 0,91664 | 0,99802 | 0,0274 |
| ул.Комсомольская, 54 Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, прачечная | 0,02 | 0,91616 | 0,99802 | 0,1140 |

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки выполняется в соответствии с приложением 18 приказа Минэнрго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г. (пункт П 18.2, подпункт П 18.2.13).

Расчетные значения готовности системы теплоснабжения к расчетному теплоснабжению представлены в разделе 11.3 настоящего документа.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчет недоотпуска тепловой энергии из-за отказов (простоев) тепловых сетей и источников тепловой энергии, выполняется в соответствии с приложением 18 приказа Минэнрго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г. (пункт П 18.2, подпункт П 18.2.21).

Результаты расчетов численных значений недоотпуска тепловой энергии потребителям из-за отказов (простоев) тепловых сетей и источников тепловой энергии в отопительном периоде представлены в таблице 11.3.1 и графически на рисунке ниже.

Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии от котельных МУП «Жатайтеплосеть»

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Системой мер по повышению надежности потребителей тепловой энергии городского округа «Жатай» не определены мероприятия по резервированию тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Системой мер по повышению надежности потребителей тепловой энергии городского округа «Жатай» определены мероприятия по замене ветхих тепловых сетей, обоснование которых представлено в п. 8.7.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более

На территории городского округа «Жатай» отсутствуют системы теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии городского округа «Жатай» определено, что источники тепловой энергии городского округа имеют достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей в нормированном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Источники тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» на территории городского округа «Жатай» работают на единую тепловую сеть. Котельные №1 и №2 (в резерве) работают только в отопительный период, модульная котельная работает в межотопительный период, обеспечивая тепловой энергией только на нужды ГВС.

В перспективе совместная работа источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» на единую тепловую сеть сохраняется.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии городского округа «Жатай» установлено, что устройство резервных насосных станций в составе действующих систем теплоснабжения не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии городского округа «Жатай» установлено, что установка баков-аккумуляторов в составе действующих систем теплоснабжения не требуется.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

Показатели надежности системы теплоснабжения актуализированы по состоянию на отчетный год. Изменения показателей надежности происходят по причине износа и мероприятий по реконструкции тепловых сетей на участках от имеющихся источников тепловой энергии.