Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Городского округа «Жатай» _______________Е.Н. Исаева | РАЗРАБОТАНО: Директор МУП «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» _______________Е.А. Кискин |
| --- | --- |
| «___» ________________2026 г. | «___» ______________2026 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	5

Определения	6

Перечень принятых обозначений	9

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	10

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	10

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	12

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	13

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	16

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	16

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	17

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	17

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	17

2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	17

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	18

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»; |
| Глава 19 | «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | ГО | Городской округ |

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящее время на территории городского округа «Жатай» имеется три источника теплоснабжения:

- котельная №1;

- котельная №2 (в резерве);

- модульная котельная.

Данные базового уровня (2025 год) потребления тепла на цели теплоснабжения за отопительный период и за год в целом представлены таблице ниже.

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименование | Ед. измерения | Отопительный период | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1 | Гкал | 67 683,30 | 67 683,30 |
| Модульная котельная | Гкал | – | 1 690,48 |
| Итого: | Гкал | 67 683,30 | 69 373,78 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз изменения площадей строительных фондов выполнен на основании Генерального плана ГО «Жатай», программ комплексного развития территорий и данных, предоставленных администрацией городского округа «Жатай».

Общая площадь жилищного фонда по состоянию на начало 2026 года составляет 204 тыс. м2. Согласно Генеральному плану, к 2039 году общий объем жилищного фонда должна составить 325 тыс. м2.

Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья. Общая численность населения на 01.01.2025 г составляет 12 541 чел.

Генеральным планом городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия), на расчетный срок до 2039 года запланировано строительство новых объектов. Год ввода в эксплуатацию носит оценочный характер и при дальнейших актуализациях необходимо вносить корректировки.

В таблице ниже представлен перечень перспективных объектов строительства на территории городского округа «Жатай».

Перечень перспективных объектов строительства на территории ГО «Жатай»

| № п/п | Наименование объекта строительства | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детская школа искусств | п Жатай, ул Северная |
| 2 | Поликлиника | п Жатай, ул Комсомольская, д 15 |
| 3 | Культурно-досуговый центр | п. Жатай, ул. Северная |
| 4 | Культурно-развлекательный центр, в составе танцевальные залы на 70 мест | п Жатай, ул Северная |
| 5 | Кафе-ресторан | п Жатай, ул Северная |
| 6 | Пункт бытового обслуживания | п. Жатай ул. Комсомольская |
| 7 | Стадион | п Жатай, Западная окраина |
| 8 | Ледовый дворец | п Жатай, ул Трактовая |
| 9 | Спортивный зал | п. Жатай ул. Строда, дом 1/3, |
| 10 | Пожарное депо | п.Жатай, ул.Матросова |
| 11 | Точка будущего | п. Жатай, микрорайон Развитие |
| 12 | Жилые дома усадебного типа | В границах п. Жатай |
| 13 | Малоэтажные жилые дома | В границах п. Жатай |
| 14 | Многоэтажные жилые дома | В границах п. Жатай |
| 15 | Административно-торговое здание №297-02-06 от 21.03.2023г. | ул. Северная, д. 2 |
| 16 | АО «Жатайская судоверфь» | ГО «Жатай» |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности и к теплопотреблению зданий, проектируемых и планируемых к строительству, определены нормативными документами:

- СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

На стадии проектирования здания определяется расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, qот, Вт/(м3•˚С). Расчетное значение должно быть меньше или равно нормируемому значению q0, Вт/(м3•˚С).

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий приводятся в СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. №265.

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» было запланировано поэтапное снижение удельных норм расхода тепловой энергии проектируемыми зданиями к 2020 году на 40%, а именно: в 2011 – 2015 гг. – на 15% от базового уровня, в 2016 – 2020 гг. – на 30% от базового уровня, и с 2020 г – на 40% от базового уровня.

Однако, требование Постановления №18 не было включено в актуализированную редакцию СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также не была принята поправка № 1, касающаяся поэтапного снижения удельных норм расхода тепловой энергии, разработанная Федеральным агентством по строительству и ЖКХ.

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию представлены в таблице ниже.

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий

| Тип здания | Ед. измерения | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | ккал/час∙м3 | 17,997 | 16,375 | 14,714 | 14,199 | 13,290 | 12,617 | 11,905 | 11,470 |
| Общественные, кроме перечисленных ниже | ккал/час∙м3 | 19,262 | 17,403 | 16,494 | 14,674 | 14,199 | 13,527 | 12,815 | 12,301 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | ккал/час∙м3 | 15,584 | 15,109 | 14,674 | 14,199 | 13,764 | 13,290 | 12,815 | 12,301 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | ккал/час∙м3 | 20,607 | 20,607 | 20,607 | - | - | - | - | - |
| Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | ккал/час∙м3 | 10,521 | 10,086 | 9,611 | 9,176 | 9,176 | - | - | - |
| Административного назначения, офисы | ккал/час∙м3 | 16,494 | 15,584 | 15,109 | 12,380 | 10,996 | 10,086 | 9,176 | 9,176 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на нужды отопления, вентиляции и ГВС на территории ГО «Жатай» на расчетный период схемы теплоснабжения, а также изменения расходов теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании площадей планируемой застройки и технических условий на подключение, выданных теплоснабжающими организациями.

Прирост объемов потребления тепловой энергии обуславливается строительством новых жилых и общественно-деловых объектов согласно Генеральному плану.

Перспективная нагрузка новых вводимых объектов носит оценочный характер и будет корректироваться в связи с изменениями темпа застройки при следующих актуализациях.

Прирост тепловых нагрузок потребителей ГО «Жатай»

| № п/п | Наименование объекта строительства | Место расположения | Год реализации | Нагрузка ОиВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Нагрузка всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская школа искусств | п Жатай, ул Северная | 2025 | 0,403 | 0,025 | 0,428 |
| 2 | Поликлиника | п Жатай, ул Комсомольская, д 15 | 2028 | 0,035 | 0,0018 | 0,0368 |
| 3 | Культурно-досуговый центр | п. Жатай, ул. Северная | 2030 | 0,014 | 0,0001 | 0,0141 |
| 4 | Культурно-развлекательный центр, в составе танцевальные залы на 70 мест | п Жатай, ул Северная | 2029 | 0,1578 | 0,0266 | 0,184 |
| 5 | Кафе-ресторан | п Жатай, ул Северная | 2035 | 0,015 | 0,0001 | 0,0151 |
| 6 | Пункт бытового обслуживания | п. Жатай ул. Комсомольская | 2032 | 0,01 | 0,0001 | 0,0101 |
| 7 | Ледовый дворец | п Жатай, ул Трактовая | 2033 | 0,02 | 0,0015 | 0,0215 |
| 8 | Спортивный зал | п. Жатай ул. Строда, дом 1/3, | 2036 | 0,03 | 0,002 | 0,032 |
| 9 | Пожарное депо | п.Жатай, ул.Матросова | 2029 | 0,015 | 0,0001 | 0,0151 |
| 10 | Административно-торговое здание №297-02-06 от 21.03.2023г. | ул. Северная, д. 2 | 2026 | 0,056 | – | 0,056 |
| 11 | АО «Жатайская судоверфь» | ГО «Жатай» | 2025 | 6,53 | 0,32 | 6,85 |
| 12 | МКД по ул. Матросова 29 | п. Жатай, ул. Матросова, 29 | 2027 | 0,639 | 0,207 | 0,846 |

Прирост перспективных нагрузок источников тепловой энергии ГО «Жатай» (нарастающим итогом)

| Наименование | Нагрузка, Гкал/ч | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2 и модульная котельная | Всего | 6,85 | 6,906 | 8,18 | 8,22 | 8,42 | 8,43 | 8,43 | 8,44 | 8,46 | 8,46 | 8,48 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
|  | ОиВ | 6,53 | 6,59 | 7,63 | 7,66 | 7,84 | 7,85 | 7,85 | 7,86 | 7,88 | 7,88 | 7,89 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
|  | ГВС | 0,32 | 0,32 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии ГО «Жатай» (нарастающим итогом), т/ч

| Наименование | Нагрузка, т/ч | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2 и модульная котельная | Всего | 274 | 276,24 | 327,2 | 328,67 | 336,65 | 337,22 | 337,22 | 337,62 | 338,48 | 338,48 | 339,08 | 340,36 | 340,36 | 340,36 | 340,36 |
|  | ОиВ | 261,2 | 263,44 | 305,12 | 306,52 | 313,43 | 313,99 | 313,99 | 314,39 | 315,19 | 315,19 | 315,79 | 316,99 | 316,99 | 316,99 | 316,99 |
|  | ГВС | 12,8 | 12,8 | 22,08 | 22,15 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,23 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 |

Планируемый прирост тепловой нагрузки, подключенной к котельным ГО «Жатай» к 2039 году составит 8,51 Гкал/ч.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в п. 2.4 Главы 2 настоящей Схемы теплоснабжения.

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

На расчетный срок до 2039 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Существующие показатели потребления тепловой энергии представлены за отчетный 2024 год. Расчет перспективного потребления составлен до 2039 года, согласно данным Генерального плана городского округа «Жатай».

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Сведения об объектах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Скорректирован список перспективных потребителей до 2039 года согласно Генеральному плану городского округа «Жатай» и выданным разрешениям на строительство и ввод объектов капитального строительства.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Сведения о значениях тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии на территории городского округа «Жатай» приведены в таблице ниже.

Значения тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование | Ед. измерения | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 42 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 42 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,57 |
| то же в % | % | 1,36% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 41,43 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 5,64 |
| то же в % | % | 22,76% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 19,15 |
| ОиВ | Гкал/час | 18,69 |
| ГВС | Гкал/час | 0,45 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 24,79 |

Котельные №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть ГВС городского округа «Жатай». Котельная №2 находится в резерве.

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Здания, расположенные на территории городского округа «Жатай», подключенные к системе теплоснабжения МУП «Жатайтеплосеть», имеют централизованную систему горячего водоснабжения и осуществляют потребление теплоносителя в отопительный и летний периоды в соответствии с установленным нормативам.