Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Городского округа «Жатай» _______________Е.Н. Исаева | РАЗРАБОТАНО: Директор МУП «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» _______________Е.А. Кискин |
| --- | --- |
| «___» ________________2026 г. | «___» ______________2026 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	5

Определения	6

Перечень принятых обозначений	9

ГЛАВА 8. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	10

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	10

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	13

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	13

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, а также в целях резервирования систем теплоснабжения	13

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	14

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	14

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	16

8.9. Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	16

8.10. Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения	16

8.11. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	16

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»; |
| Глава 19 | «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | ГО | Городской округ |

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются, так как источники тепловой энергии работают на единую тепловую сеть.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения ГО «Жатай» созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 8.2.1.

Оценка финансовых потребностей на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории ГО «Жатай»

| Наименование начала участка | Длина участка, км | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Стоимость за 1 км по НЦС 13-14-001, тыс. руб. | Коэф-ент, учитывающий регионально - климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Коэф-нт прокладки трубопровода в 4 нитки | Итоговая стоимость (без НДС) тыс. руб. | Итоговая стоимость (с НДС) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уз.101 | 0,03 | 100 | 100 | 26 743,52 | 1,05 | 1,06 | - | 1 243,35 | 1 492,01 |
| Уз.92 | 0,01 | 50 | 50 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 463,07 | 555,68 |
| Уз.32 | 0,01 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 531,19 | 637,43 |
| Уз.429 | 0,04 | 80 | 80 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 1 668,58 | 2 002,30 |
| ПУз. 4 | 0,01 | 100 | 100 | 26 743,52 | 1,05 | 1,06 |  | 241,41 | 289,69 |
| ПУз. 4 | 0,13 | 50 | 50 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 5 063,14 | 6 075,77 |
| Уз.429 | 0,08 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 3 133,18 | 3 759,81 |
| Уз.112 | 0,15 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 5 741,67 | 6 890,01 |
| Уз.11 | 0,04 | 40 | 40 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 1 531,57 | 1 837,89 |
| Уз.139 | 0,16 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 6 221,58 | 7 465,90 |
| Уз.434 | 0,12 | 200 | 200 | 34 706,51 | 1,05 | 1,06 |  | 6 287,52 | 7 545,03 |
| Уз.146 | 0,03 | 150 | 150 | 32 311,78 | 1,05 | 1,06 |  | 1 664,32 | 1 997,18 |
| Уз.51 | 0,03 | 150 | 150 | 32 311,78 | 1,05 | 1,06 |  | 1 669,74 | 2 003,68 |
| ПУз. 6 | 0,03 | 150 | 150 | 32 311,78 | 1,05 | 1,06 |  | 1 308,10 | 1 569,72 |
| ПУз. 2 | 0,15 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 5 623,04 | 6 747,64 |
| Уз.435 | 0,03 | 100 | 100 | 26 743,52 | 1,05 | 1,06 |  | 1 367,31 | 1 640,78 |
| Уз.18 | 0,03 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 965,94 | 1 159,13 |
| ПУз. 6 | 0,01 | 50 | 50 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 280,14 | 336,17 |
| Итого: | 1,10 |  |  |  |  |  |  | 45 004,85 | 54 005,82 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уз.391 | 0,03 | 40 | 40 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 1 173,36 | 1 408,04 |
| Уз.394 | 0,01 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 378,49 | 454,19 |
| Уз.245 | 0,02 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 613,47 | 736,16 |
| Уз.357 | 0,21 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 7 868,73 | 9 442,48 |
| ПУз. 3 | 0,00 | 40 | 40 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 183,31 | 219,98 |
| ПУз. 3 | 0,13 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 5 005,36 | 6 006,43 |
| ПУз. 1 | 0,05 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 1 760,05 | 2 112,05 |
| ПУз. 1 | 0,08 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 2 994,64 | 3 593,57 |
| Уз.313 | 0,15 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 5 607,73 | 6 729,27 |
| ПУз. 5 | 0,03 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 1 257,18 | 1 508,61 |
| Уз.331 | 0,16 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 6 042,09 | 7 250,51 |
| Уз.433 | 0,12 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 4 413,32 | 5 295,98 |
| Уз.341 | 0,03 | 80 | 80 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 1 258,32 | 1 509,99 |
| ПУз. 7 | 0,02 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 854,57 | 1 025,49 |
| Итого: | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 39 410,62 | 47 292,74 |
| Всего: | 2,13 |  |  |  |  |  |  | 84 415,47 | 101 298,56 |

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, на территории ГО «Жатай» не актуальна, так как котельные МУП «Жатайтеплосеть» работают на единую тепловую сеть.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по модернизации котельных оборудований и реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, а также в целях резервирования систем теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предусмотрены мероприятия по перекладке ветхих тепловых сетей, представленные в п. 8.7.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надёжности теплоснабжения».

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

По результатам гидравлического моделирования, существующие тепловые сети имеют достаточного резерва пропускной способности для обеспечения дополнительного расхода теплоносителя при присоединении перспективной тепловой нагрузки.

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода актуализированной Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2025 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №130/пр от 05.03.2025 года.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» составляет 26 лет. В таблице ниже представлены финансовые потребности по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного срока.

Оценка финансовых потребностей на реализацию проектов по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Стоимость за 1 км по НЦС 13-14-001, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально - климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость (без НДС) тыс. руб. | Итоговая стоимость (с НДС) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 773 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 29 582,84 | 35 499,41 |
| 57 | 3921 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 150 057,33 | 180 068,80 |
| 65 | 153 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 5 855,34 | 7 026,40 |
| 76 | 2159 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 82 625,30 | 99 150,35 |
| 89 | 1899 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 72 675,05 | 87 210,06 |
| 108 | 5651 | 26 743,52 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 230 440,92 | 276 529,11 |
| 114 | 560 | 26 743,52 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 22 836,12 | 27 403,34 |
| 159 | 7519 | 32 311,78 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 370 456,06 | 444 547,27 |
| 219 | 1541 | 34 706,51 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 81 551,00 | 97 861,21 |
| 273 | 1344 | 50 343,53 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 103 171,24 | 123 805,49 |
| 325 | 2788 | 56 888,98 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 241 844,74 | 290 213,69 |
| 377 | 332 | 56 888,98 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 28 799,30 | 34 559,16 |
| 426 | 779 | 101 105,66 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 120 096,03 | 144 115,24 |
| 530 | 655 | 101 713,85 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 101 586,76 | 121 904,12 |
| Итого: |  | - |  |  |  | 1 641 578,05 | 1 969 893,65 |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 75 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 2 037,89 | 2 445,46 |
| 32 | 4084 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 110 969,71 | 133 163,66 |
| 45 | 1754 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 47 659,37 | 57 191,25 |
| 57 | 3137 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 85 238,00 | 102 285,60 |
| 63 | 638 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 17 335,62 | 20 802,75 |
| 76 | 3726 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 101 242,20 | 121 490,64 |
| 89 | 1792 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 48 691,90 | 58 430,28 |
| 108 | 3651 | 26 743,52 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 105 707,18 | 126 848,61 |
| 114 | 77 | 26 743,52 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 2 229,38 | 2 675,25 |
| 159 | 3775 | 32 311,78 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 132 054,11 | 158 464,93 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 653 165,36 | 783 798,43 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 2 294 743,41 | 2 753 692,09 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций на территории городского округа «Жатай» настоящей схемой не предусматривается.

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Полный перечень мероприятий в части тепловых сетей схемы теплоснабжения городского округа «Жатай» представлен в Главе 12 с разбивкой по группам мероприятий.

Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения

Мероприятия по организации закрытой схемы теплоснабжения на территории городского округа «Жатай» не предусмотрены.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

В ходе актуализации схемы теплоснабжения, проведены следующие работы:

- сформирован перечень сетей нового строительства для подключения перспективных потребителей;

- сформирован перечень ветхих сетей, исчерпавших свой ресурс.

На основании составленного перечня разработан комплекс мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения, план график реализации данных мероприятий и рассчитаны стоимости на основании НЦС 2025 г.