Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Пояснительная записка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Городского округа «Жатай» _______________Е.Н. Исаева | РАЗРАБОТАНО: Директор МУП «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» _______________Е.А. Кискин |
| --- | --- |
| «___» ________________2026 г. | «___» ______________2026 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Пояснительная записка

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	12

Определения	13

Перечень принятых обозначений	16

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах ГО «Жатай»	17

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	17

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	21

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу в целом	21

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	22

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	23

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	23

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	26

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	26

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	31

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	31

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	33

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения ГО «Жатай»	34

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения ГО «Жатай»	34

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения ГО «Жатай»	35

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	36

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ГО «Жатай», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	36

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	36

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения	37

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	39

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	39

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	39

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	39

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	40

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	41

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	41

5.11. Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	41

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	42

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	42

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах ГО «Жатай» под жилищную, комплексную или производственную застройку	42

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	45

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	45

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	45

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	48

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	48

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	48

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	49

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	49

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	52

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	52

8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в ГО «Жатай»	52

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса ГО «Жатай»	52

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	53

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	53

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	55

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	57

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	57

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	57

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки	59

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	60

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	60

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	65

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	66

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	66

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ГО «Жатай»	66

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	67

Раздел 12. Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения	67

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Амурской области, схемой и программой развития электроэнергетики Амурской области, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, муниципального округа	68

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	68

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	68

13.3. Предложения по корректировке утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	69

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	69

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при Разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Амурской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	69

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	70

13.7. Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	70

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения ГО «Жатай»	71

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	73

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	75

16.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения	75

16.2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	76

16.3. Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	78

16.4. Оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	83

16.5. Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	83

16.6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	83

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»; |
| Глава 19 | «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | ГО | Городской округ |

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах ГО «Жатай»

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Прогноз изменения площадей строительных фондов выполнен на основании Генерального плана ГО «Жатай», программ комплексного развития территорий и данных, предоставленных администрацией городского округа «Жатай».

Общая площадь жилищного фонда по состоянию на начало 2026 года составляет 204 тыс. м2. Согласно Генеральному плану, к 2039 году общий объем жилищного фонда должна составить 325 тыс. м2.

Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья. Общая численность населения на 01.01.2025 г. составляет 12 541 чел.

Генеральным планом городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия), на расчетный срок до 2039 года запланировано строительство новых объектов. Год ввода в эксплуатацию носит оценочный характер и при дальнейших актуализациях необходимо вносить корректировки.

В таблице ниже представлен перечень перспективных объектов строительства на территории городского округа «Жатай».

Перечень перспективных объектов строительства на территории ГО «Жатай»

| № п/п | Наименование объекта строительства | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детская школа искусств | п Жатай, ул Северная |
| 2 | Поликлиника | п Жатай, ул Комсомольская, д 15 |
| 3 | Культурно-досуговый центр | п. Жатай, ул. Северная |
| 4 | Культурно-развлекательный центр, в составе танцевальные залы на 70 мест | п Жатай, ул Северная |
| 5 | Кафе-ресторан | п Жатай, ул Северная |
| 6 | Пункт бытового обслуживания | п. Жатай ул. Комсомольская |
| 7 | Стадион | п Жатай, Западная окраина |
| 8 | Ледовый дворец | п Жатай, ул Трактовая |
| 9 | Спортивный зал | п. Жатай ул. Строда, дом 1/3, |
| 10 | Пожарное депо | п.Жатай, ул.Матросова |
| 11 | Точка будущего | п. Жатай, микрорайон Развитие |
| 12 | Жилые дома усадебного типа | В границах п. Жатай |
| 13 | Малоэтажные жилые дома | В границах п. Жатай |
| 14 | Многоэтажные жилые дома | В границах п. Жатай |
| 15 | Административно-торговое здание №297-02-06 от 21.03.2023г. | ул. Северная, д. 2 |
| 16 | АО «Жатайская судоверфь» | ГО «Жатай» |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на нужды отопления, вентиляции и ГВС на территории ГО «Жатай» на расчетный период схемы теплоснабжения, а также изменения расходов теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании площадей планируемой застройки и технических условий на подключение, выданных теплоснабжающими организациями.

Прирост объемов потребления тепловой энергии обуславливается строительством новых жилых и общественно-деловых объектов согласно Генеральному плану.

Перспективная нагрузка новых вводимых объектов носит оценочный характер и будет корректироваться в связи с изменениями темпа застройки при следующих актуализациях.

Прирост тепловых нагрузок потребителей ГО «Жатай»

| № п/п | Наименование объекта строительства | Место расположения | Год реализации | Нагрузка ОиВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Нагрузка всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская школа искусств | п Жатай, ул Северная | 2027 | 0,403 | 0,025 | 0,428 |
| 2 | Поликлиника | п Жатай, ул Комсомольская, д 15 | 2028 | 0,035 | 0,0018 | 0,0368 |
| 3 | Культурно-досуговый центр | п. Жатай, ул. Северная | 2030 | 0,014 | 0,0001 | 0,0141 |
| 4 | Культурно-развлекательный центр, в составе танцевальные залы на 70 мест | п Жатай, ул Северная | 2029 | 0,1578 | 0,0266 | 0,184 |
| 5 | Кафе-ресторан | п Жатай, ул Северная | 2035 | 0,015 | 0,0001 | 0,0151 |
| 6 | Пункт бытового обслуживания | п. Жатай ул. Комсомольская | 2032 | 0,01 | 0,0001 | 0,0101 |
| 7 | Ледовый дворец | п Жатай, ул Трактовая | 2033 | 0,02 | 0,0015 | 0,0215 |
| 8 | Спортивный зал | п. Жатай ул. Строда, дом 1/3, | 2036 | 0,03 | 0,002 | 0,032 |
| 9 | Пожарное депо | п.Жатай, ул.Матросова | 2029 | 0,015 | 0,0001 | 0,0151 |
| 10 | Административно-торговое здание №297-02-06 от 21.03.2023г. | ул. Северная, д. 2 | 2026 | 0,056 | – | 0,056 |
| 11 | АО «Жатайская судоверфь» | ГО «Жатай» | 2025 | 6,53 | 0,32 | 6,85 |
| 12 | МКД по ул. Матросова 29 | п. Жатай, ул. Матросова, 29 | 2027 | 0,639 | 0,207 | 0,846 |

Прирост перспективных нагрузок источников тепловой энергии ГО «Жатай» (нарастающим итогом)

| Наименование | Нагрузка, Гкал/ч | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2 и модульная котельная | Всего | 6,85 | 6,906 | 8,18 | 8,22 | 8,42 | 8,43 | 8,43 | 8,44 | 8,46 | 8,46 | 8,48 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |  |
|  | ОиВ | 6,53 | 6,59 | 7,63 | 7,66 | 7,84 | 7,85 | 7,85 | 7,86 | 7,88 | 7,88 | 7,89 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |  |
|  | ГВС | 0,32 | 0,32 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |

Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии ГО «Жатай» (нарастающим итогом), т/ч

| Наименование | Нагрузка, т/ч | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2 и модульная котельная | Всего | 274 | 276,24 | 327,2 | 328,67 | 336,65 | 337,22 | 337,22 | 337,62 | 338,48 | 338,48 | 339,08 | 340,36 | 340,36 | 340,36 | 340,36 |  |
|  | ОиВ | 261,2 | 263,44 | 305,12 | 306,52 | 313,43 | 313,99 | 313,99 | 314,39 | 315,19 | 315,19 | 315,79 | 316,99 | 316,99 | 316,99 | 316,99 |  |
|  | ГВС | 12,8 | 12,8 | 22,08 | 22,15 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,23 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 |  |

Планируемый прирост тепловой нагрузки, подключенной к котельным ГО «Жатай» к 2039 году составит 8,51 Гкал/ч.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На расчетный срок до 2039 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу в целом

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источников тепловой энергии и нагрузки, которая к ним подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлено в таблице ниже.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 |
| --- | --- | --- |
| МУП «Жатайтеплосеть» |  |  |
| Котельные №1, №2, модульная котельная | 0,023 | 0,043 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время на территории ГО «Жатай» действует одна система централизованного теплоснабжения потребителей. Деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Жатайтеплосеть» (далее – МУП «Жатайтеплосеть»).

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице ниже.

Структура систем централизованного теплоснабжения ГО «Жатай»

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул. Северная, 31/1 | МУП «Жатайтеплосеть» |
|  | Котельная №2 | ул. Строда, 12 |  |
|  | Модульная котельная | ул. Северная, 31/1 |  |

Источники тепловой энергии и тепловые сети системы теплоснабжения ГО «Жатай» эксплуатируются МУП «Жатайтеплосеть» на праве хозяйственного ведения.

В перспективе зоны теплоснабжения централизованных теплоисточников сохраняются практически в существующих границах. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников.

Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, который является публичным.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территориях ГО «Жатай», не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения.

Перечень потребителей с собственными источниками теплоснабжения (энергоэффективные дома)

| № п/п | Адрес | Тип здания | Этажность | Общая площадь здания, м2 | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Комсомольская, 3 | 23 квартирный жилой дом | 3 | 1519,6 | 2014 г. |
| 2 | Ул. Комсомольская, 4 | 80 квартирный жилой дом | 3 | 4526,01 | 2015 г. |
| 3 | Ул. Комсомольская, 6 | 80 квартирный жилой дом | 3 | 4526,01 | 2015 г. |
| 4 | Ул. Комсомольская, 1/1 | 23 квартирный жилой дом | 3 | 1467,2 | 2012 г. |
| 5 | Ул. Комсомольская, 4/1 | 78 квартирный жилой дом | 3 | 3713,4 | 2014 г. |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

- определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТ) с разделением по зонам действия источников;

- полученные нагрузки суммируются с расчетными значениями потерь мощности;

- анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности нетто котельных. По результатам анализа определяется процент резерва (« - » дефицита) располагаемой мощности (нетто) источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории ГО «Жатай» на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице ниже.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории ГО «Жатай»

| Наименование источника | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| то же в % | % | 1,88% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,90% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% | 1,91% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 7,91 | 8,06 | 7,94 | 7,82 | 7,75 | 7,61 | 7,47 | 7,32 | 7,17 | 7,00 | 6,70 | 6,39 | 6,08 | 5,76 | 5,76 |
| то же в % | % | 23,05% | 23,33% | 23,06% | 22,78% | 22,48% | 22,17% | 21,84% | 21,49% | 21,12% | 20,74% | 20,01% | 19,25% | 18,48% | 17,68% | 17,68% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 26,43 | 26,48 | 26,48 | 26,52 | 26,72 | 26,73 | 26,73 | 26,74 | 26,76 | 26,76 | 26,78 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 |
| ОиВ |  | 25,63 | 25,68 | 25,68 | 25,72 | 25,89 | 25,91 | 25,91 | 25,92 | 25,94 | 25,94 | 25,95 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| ГВС |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 34,34 | 34,54 | 34,42 | 34,34 | 34,47 | 34,35 | 34,20 | 34,06 | 33,93 | 33,77 | 33,48 | 33,20 | 32,89 | 32,57 | 32,57 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 6,87 | 6,67 | 6,79 | 6,86 | 6,73 | 6,85 | 7,00 | 7,14 | 7,27 | 7,43 | 7,72 | 7,99 | 8,31 | 8,63 | 8,63 |
|  | % | 16,67% | 16,19% | 16,47% | 16,66% | 16,34% | 16,63% | 16,99% | 17,33% | 17,64% | 18,04% | 18,74% | 19,40% | 20,17% | 20,95% | 20,95% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 27,21 | 27,21 | 27,21 | 27,21 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок | Гкал/час | -4,75 | -4,95 | -4,83 | -4,75 | -4,86 | -4,74 | -4,59 | -4,45 | -4,32 | -4,16 | -3,87 | -3,59 | -3,28 | -2,96 | -2,96 |
| (при аварийном выводе котла) | % | -17,47% | -18,18% | -17,75% | -17,46% | -17,88% | -17,43% | -16,89% | -16,38% | -15,89% | -15,29% | -14,22% | -13,21% | -12,05% | -10,88% | -10,88% |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Раздел «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений» для городского округа не актуален, так как зона действия источников тепловой энергии расположена в границах ГО «Жатай».

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных МУП «Жатайтеплосеть» представлены в таблице ниже.

Балансы производительности водоподготовительных установок котельных МУП «Жатайтеплосеть»

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| МУП «Жатайтеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | – | – | – |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 5,27 | 5,27 | 5,28 | 5,28 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,32 | 5,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 5,27 | 5,27 | 5,28 | 5,28 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,32 | 5,32 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 5,27 | 5,27 | 5,28 | 5,28 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,32 | 5,32 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 42,17 | 42,20 | 42,23 | 42,26 | 42,28 | 42,31 | 42,34 | 42,37 | 42,40 | 42,43 | 42,45 | 42,48 | 42,51 | 42,54 | 42,54 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 47,44 | 47,47 | 47,51 | 47,54 | 47,57 | 47,60 | 47,63 | 47,66 | 47,70 | 47,73 | 47,76 | 47,79 | 47,82 | 47,86 | 47,86 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | 164,56 | 164,53 | 164,49 | 164,46 | 164,43 | 164,40 | 164,37 | 164,34 | 164,30 | 164,27 | 164,24 | 164,21 | 164,18 | 164,14 | 164,14 |
| Доля резерва | % | 77,62% | 77,61% | 77,59% | 77,58% | 77,56% | 77,55% | 77,53% | 77,52% | 77,50% | 77,49% | 77,47% | 77,46% | 77,44% | 77,43% | 77,43% |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок с указанием нормативного и фактического расхода теплоносителя в зоне действия каждого источника тепловой энергии рассмотрен в таблице 3.1.1.

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения ГО «Жатай»

Описание сценариев развития теплоснабжения ГО «Жатай»

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения ГО «Жатай», в котором подключение перспективных потребителей планируется к существующим системам централизованного теплоснабжения. Сценарий предусматривает модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также модернизацию оборудований источников тепловой энергии.

Генеральным планом ГО «Жатай» намечены площадки нового строительства. Согласно сведениям, представленным в п. 2.2 Главы 2, к существующим системам централизованного теплоснабжения, планируется подключение перспективных потребителей.

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей городского округа «Жатай» предлагается модернизация существующих источников тепловой энергии.

Котельная №1

Котельная №1 введена в эксплуатацию в 2009 году. Для обеспечения бесперебойной подачи тепла и безаварийной работы системы теплоснабжения требуется провести работы по реконструкции котельной с полной заменой оборудования.

Котельная №2

В настоящее время котельная находится в горячем резерве. В рамках проекта инвестиционной программы планируется реконструкция котельной в 2025 - 2028 гг.

Реализация реконструкции котельной №2 позволит существенно разгрузить котельную №1 путем переключения тепловой нагрузки, тем самым позволив подключить в перспективе новые объекты при застройке территории городского округа.

Более подробно мероприятия, направленные на достижение значений нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и обеспечения нормативной надежности, отражены в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения ГО «Жатай»

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения ГО «Жатай».

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ГО «Жатай», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии Схемой предусматривается мероприятия, которые обеспечат качественное и бесперебойное обеспечение услугой теплоснабжения перспективных потребителей. Мероприятия представлены в таблице ниже.

Перечень запланированных мероприятий на источниках теплоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» на территории ГО «Жатай»

| Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового периода, тыс. руб. без НДС | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| Приобретение и установка АДГ на 500 кВт на котельной №1 | 7 409,00 | 2025 |
| Приобретение и установка подогревателя ВВП №1-4-273-4000, на котельной №1 | 6 000,00 | 2025 - 2028 |
| Приобретение и установка трубной системы ПП1-53-7-4 (латунь 16х1) | 6 560,00 | 2025 - 2028 |
| Реконструкция емкостей ГВС для котельной №1 | 6 000,00 | 2028 |
| Котельная №2 |  |  |
| Приобретение и монтаж 2-х котлов (№1, №2) (взамен морально и физически изношенных котлов (с демонтажом)) и оборудования для котельной №2 (котлы, горелки, газовое оборудование, насосы и комплектующие) | 18 500,00 | 2026-2027 |
| Приобретение и монтаж 2-х котлов (№3, №4) (взамен морально и физически изношенных котлов (с демонтажом)) и оборудования для котельной №2 (котлы, горелки, газовое оборудование, насосы и комплектующие) | 17 500,00 | 2027-2028 |
| Строительство газовой линии котельная №2 | 4 500,00 | 2028-2028 |
| Установка технологического оборудования и автоматики безопасности котельная №2 | 10 500,00 | 2027-2028 |
| Завершение установки технологического оборудования ПНР, запуск котельной в работу котельная №2 | 4 500,00 | 2028 |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения, энергетической эффективности и технического уровня объектов представлены в таблице 5.2.1.

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Технико-экономические показатели системы теплоснабжения котельных МУП «Жатайтеплосеть»

| Наименование | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 42 | 42 | 42 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 42 | 42 | 42 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| то же в % | % | 1,88% | 1,89% | 1,89% | 1,40% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 55,91 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 7,91 | 8,06 | 7,94 | 7,82 | 7,75 | 7,61 | 7,47 | 7,32 | 7,17 | 7,00 | 6,70 | 6,39 | 6,08 | 5,76 | 5,76 |
| то же в % | % | 23,05% | 23,33% | 23,06% | 22,78% | 22,48% | 22,17% | 21,84% | 21,49% | 21,12% | 20,74% | 20,01% | 19,25% | 18,48% | 17,68% | 17,68% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 26,43 | 26,48 | 26,48 | 26,52 | 26,72 | 26,73 | 26,73 | 26,74 | 26,76 | 26,76 | 26,78 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 |
| ОиВ | Гкал/час | 25,63 | 25,68 | 25,68 | 25,72 | 25,89 | 25,91 | 25,91 | 25,92 | 25,94 | 25,94 | 25,95 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| ГВС | Гкал/час | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 34,34 | 34,54 | 34,42 | 34,34 | 34,47 | 34,35 | 34,20 | 34,06 | 33,93 | 33,77 | 33,48 | 33,20 | 32,89 | 32,57 | 32,57 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 6,87 | 6,67 | 6,79 | 21,56 | 21,43 | 21,55 | 21,70 | 21,84 | 21,97 | 22,13 | 22,42 | 22,69 | 23,01 | 23,33 | 23,33 |
|  | % | 16,67% | 16,19% | 16,47% | 38,57% | 38,34% | 38,56% | 38,82% | 39,07% | 39,30% | 39,60% | 40,11% | 40,60% | 41,16% | 41,74% | 41,74% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 27,21 | 27,21 | 27,21 | 41,91 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 41,90 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок | Гкал/час | -4,75 | -4,95 | -4,83 | 9,95 | 9,84 | 9,96 | 10,11 | 10,25 | 10,38 | 10,54 | 10,83 | 11,11 | 11,42 | 11,74 | 11,74 |
| (при аварийном выводе котла) | % | -17,47% | -18,18% | -17,75% | 23,75% | 23,48% | 23,77% | 24,12% | 24,45% | 24,77% | 25,16% | 25,85% | 26,51% | 27,26% | 28,03% | 28,03% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 85,22 | 85,97 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,74 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 83,52 | 84,12 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 14,14 | 12,75 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 69,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ОиВ | тыс. Гкал | 64,61 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 4,76 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Природный газ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 199,21 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 13,67 | 19,26 | 19,20 | 19,16 | 19,24 | 19,18 | 19,10 | 19,02 | 18,95 | 18,87 | 18,71 | 18,56 | 18,39 | 18,22 | 18,22 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 219,92 | 169,88 | 169,90 | 169,91 | 169,92 | 169,94 | 169,95 | 169,97 | 169,99 | 170,01 | 170,04 | 170,08 | 170,12 | 170,16 | 170,16 |
| Природный газ | кг у.т/Гкал | 219,92 | 169,88 | 169,90 | 169,91 | 169,92 | 169,94 | 169,95 | 169,97 | 169,99 | 170,01 | 170,04 | 170,08 | 170,12 | 170,16 | 170,16 |
| Переводной коэффициент | тут/тыс. куб.м | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход натурального топлива | млн. куб.м | 11,88 | 16,69 | 16,63 | 16,60 | 16,68 | 16,62 | 16,55 | 16,49 | 16,43 | 16,35 | 16,21 | 16,09 | 15,94 | 15,79 | 15,79 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории ГО «Жатай» отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии на расчетный срок не планируется.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В рамках настоящей актуализации не предусмотрены мероприятия по переоборудованию источников тепловой энергии в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории ГО «Жатай» отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источниках выработки тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график работы котельных приведен на рисунке ниже.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть»

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии подробно описаны в Главе 4 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусмотрен.

Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Согласно принятому варианту сценария развития, планируются мероприятия по реконструкции котельной №2 и увеличение тепловой мощности модульной котельной для покрытия перспективной тепловой нагрузки и повышения надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах ГО «Жатай» под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения ГО «Жатай» созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Оценка финансовых потребностей на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории ГО «Жатай»

| Наименование начала участка | Длина участка, км | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Стоимость за 1 км по НЦС 13-14-001, тыс. руб. | Коэф-ент, учитывающий регионально - климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Коэф-нт прокладки трубопровода в 4 нитки | Итоговая стоимость (без НДС) тыс. руб. | Итоговая стоимость (с НДС) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уз.101 | 0,03 | 100 | 100 | 26 743,52 | 1,05 | 1,06 | - | 1 243,35 | 1 492,01 |
| Уз.92 | 0,01 | 50 | 50 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 463,07 | 555,68 |
| Уз.32 | 0,01 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 531,19 | 637,43 |
| Уз.429 | 0,04 | 80 | 80 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 1 668,58 | 2 002,30 |
| ПУз. 4 | 0,01 | 100 | 100 | 26 743,52 | 1,05 | 1,06 |  | 241,41 | 289,69 |
| ПУз. 4 | 0,13 | 50 | 50 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 5 063,14 | 6 075,77 |
| Уз.429 | 0,08 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 3 133,18 | 3 759,81 |
| Уз.112 | 0,15 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 5 741,67 | 6 890,01 |
| Уз.11 | 0,04 | 40 | 40 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 1 531,57 | 1 837,89 |
| Уз.139 | 0,16 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 6 221,58 | 7 465,90 |
| Уз.434 | 0,12 | 200 | 200 | 34 706,51 | 1,05 | 1,06 |  | 6 287,52 | 7 545,03 |
| Уз.146 | 0,03 | 150 | 150 | 32 311,78 | 1,05 | 1,06 |  | 1 664,32 | 1 997,18 |
| Уз.51 | 0,03 | 150 | 150 | 32 311,78 | 1,05 | 1,06 |  | 1 669,74 | 2 003,68 |
| ПУз. 6 | 0,03 | 150 | 150 | 32 311,78 | 1,05 | 1,06 |  | 1 308,10 | 1 569,72 |
| ПУз. 2 | 0,15 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 5 623,04 | 6 747,64 |
| Уз.435 | 0,03 | 100 | 100 | 26 743,52 | 1,05 | 1,06 |  | 1 367,31 | 1 640,78 |
| Уз.18 | 0,03 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 965,94 | 1 159,13 |
| ПУз. 6 | 0,01 | 50 | 50 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 |  | 280,14 | 336,17 |
| Итого: | 1,10 |  |  |  |  |  |  | 45 004,85 | 54 005,82 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уз.391 | 0,03 | 40 | 40 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 1 173,36 | 1 408,04 |
| Уз.394 | 0,01 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 378,49 | 454,19 |
| Уз.245 | 0,02 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 613,47 | 736,16 |
| Уз.357 | 0,21 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 7 868,73 | 9 442,48 |
| ПУз. 3 | 0,00 | 40 | 40 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 183,31 | 219,98 |
| ПУз. 3 | 0,13 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 5 005,36 | 6 006,43 |
| ПУз. 1 | 0,05 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 1 760,05 | 2 112,05 |
| ПУз. 1 | 0,08 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 2 994,64 | 3 593,57 |
| Уз.313 | 0,15 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 5 607,73 | 6 729,27 |
| ПУз. 5 | 0,03 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 1 257,18 | 1 508,61 |
| Уз.331 | 0,16 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 6 042,09 | 7 250,51 |
| Уз.433 | 0,12 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 4 413,32 | 5 295,98 |
| Уз.341 | 0,03 | 80 | 80 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 1 258,32 | 1 509,99 |
| ПУз. 7 | 0,02 | 30 | 30 | 25 098,32 | 1,05 | 1,06 | 0,71 | 854,57 | 1 025,49 |
| Итого: | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 39 410,62 | 47 292,74 |
| Всего: | 2,13 |  |  |  |  |  |  | 84 415,47 | 101 298,56 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, на территории ГО «Жатай» не актуальна, так как котельные МУП «Жатайтеплосеть» работают на единую тепловую сеть.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по модернизации котельных оборудований и реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода актуализированной Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2025 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №130/пр от 05.03.2025 года.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» составляет 26 лет. В таблице ниже представлены финансовые потребности по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного срока.

Оценка финансовых потребностей на реализацию проектов по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Стоимость за 1 км по НЦС 13-14-001, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально - климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость (без НДС) тыс. руб. | Итоговая стоимость (с НДС) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 773 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 29 582,84 | 35 499,41 |
| 57 | 3921 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 150 057,33 | 180 068,80 |
| 65 | 153 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 5 855,34 | 7 026,40 |
| 76 | 2159 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 82 625,30 | 99 150,35 |
| 89 | 1899 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 72 675,05 | 87 210,06 |
| 108 | 5651 | 26 743,52 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 230 440,92 | 276 529,11 |
| 114 | 560 | 26 743,52 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 22 836,12 | 27 403,34 |
| 159 | 7519 | 32 311,78 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 370 456,06 | 444 547,27 |
| 219 | 1541 | 34 706,51 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 81 551,00 | 97 861,21 |
| 273 | 1344 | 50 343,53 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 103 171,24 | 123 805,49 |
| 325 | 2788 | 56 888,98 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 241 844,74 | 290 213,69 |
| 377 | 332 | 56 888,98 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 28 799,30 | 34 559,16 |
| 426 | 779 | 101 105,66 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 120 096,03 | 144 115,24 |
| 530 | 655 | 101 713,85 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 101 586,76 | 121 904,12 |
| Итого: |  | - |  |  |  | 1 641 578,05 | 1 969 893,65 |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 75 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 2 037,89 | 2 445,46 |
| 32 | 4084 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 110 969,71 | 133 163,66 |
| 45 | 1754 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 47 659,37 | 57 191,25 |
| 57 | 3137 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 85 238,00 | 102 285,60 |
| 63 | 638 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 17 335,62 | 20 802,75 |
| 76 | 3726 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 101 242,20 | 121 490,64 |
| 89 | 1792 | 25 098,32 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 48 691,90 | 58 430,28 |
| 108 | 3651 | 26 743,52 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 105 707,18 | 126 848,61 |
| 114 | 77 | 26 743,52 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 2 229,38 | 2 675,25 |
| 159 | 3775 | 32 311,78 | 1,37 | 1,05 | 1,06 | 132 054,11 | 158 464,93 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 653 165,36 | 783 798,43 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 2 294 743,41 | 2 753 692,09 |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящий момент система централизованного теплоснабжения городского округа «Жатай» осуществляет горячее водоснабжение потребителей по «закрытой» схеме.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского округа «Жатай» мероприятия по переводу абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения не предусматриваются.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего, летнего и переходного периодов) приведены в таблице 8.1.1.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 26,43 | 26,48 | 26,48 | 26,52 | 26,72 | 26,73 | 26,73 | 26,74 | 26,76 | 26,76 | 26,78 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 25,63 | 25,68 | 25,68 | 25,72 | 25,89 | 25,91 | 25,91 | 25,92 | 25,94 | 25,94 | 25,95 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 | 166,10 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 4389,25 | 4398,55 | 4398,55 | 4404,66 | 4437,80 | 4440,14 | 4440,14 | 4441,82 | 4445,39 | 4445,39 | 4447,90 | 4453,21 | 4453,21 | 4453,21 | 4453,21 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 132,53 | 132,53 | 132,53 | 132,83 | 137,26 | 137,28 | 137,28 | 137,30 | 137,54 | 137,54 | 137,56 | 137,89 | 137,89 | 137,89 | 137,89 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 841,98 | 843,53 | 843,53 | 844,80 | 854,02 | 854,42 | 854,42 | 854,72 | 855,52 | 855,52 | 855,95 | 857,11 | 857,11 | 857,11 | 857,11 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 3,80 | 3,81 | 3,81 | 3,82 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 115,10 | 118,94 | 118,96 | 118,96 | 118,97 | 119,19 | 119,19 | 119,20 | 119,49 | 119,49 | 119,49 | 119,49 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 19,15 | 19,26 | 19,20 | 19,16 | 19,24 | 19,18 | 19,10 | 19,02 | 18,95 | 18,87 | 18,71 | 18,56 | 18,39 | 18,22 | 18,22 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 16,60 | 16,69 | 16,63 | 16,60 | 16,68 | 16,62 | 16,55 | 16,49 | 16,43 | 16,35 | 16,21 | 16,09 | 15,94 | 15,79 | 15,79 |

Расход резервного топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанций и котельных в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Жатай» не предусмотрено резервное топливо.

Аварийным топливом на территории городского округа «Жатай» является дизельное топливо.

В таблице ниже представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2026 – 2039 гг.

Оценка требуемых объемов запаса топлива

| МУП "Жатайтеплосеть" |  |
| --- | --- |
| Год | ННЗТ, тыс. т |
| 2026 | 1,26 |
| 2027 | 1,26 |
| 2028 | 1,24 |
| 2029 | 1,25 |
| 2030 | 1,24 |
| 2031 | 1,24 |
| 2032 | 1,23 |
| 2033 | 1,23 |
| 2034 | 1,22 |
| 2035 | 1,21 |
| 2036 | 1,20 |
| 2037 | 1,19 |
| 2038 | 1,17 |
| 2039 | 1,17 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии на существующих источниках тепловой энергии не используются.

Основным видом топливо на источниках тепловой энергии является природный газ, добываемый на территории Республики Саха (Якутия). Таким образом, используемое топливо можно отнести к местным видам топлива.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех источниках выработки тепловой энергии на территории ГО «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ. Калорийность поставляемого газа составляет 8500 ккал/м3. Аварийным топливом является дизельное топливо.

Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в ГО «Жатай»

На всех источниках выработки тепловой энергии на территории ГО «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса ГО «Жатай»

Приоритетным направлением развития топливного баланса источников тепловой энергии, действующих на территории ГО «Жатай», является сохранение в качестве основного вида топлива природного газа.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главах 5 и 7 Обосновывающих материалов, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлена в таблице 9.1.1.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового периода, млн. руб. без НДС | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка АДГ на 500 кВт на котельной №1 | 7,41 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Приобретение и установка подогревателя ВВП №1-4-273-4000, на котельной №1 | 5,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Приобретение и установка трубной системы ПП1-53-7-4 (латунь 16х1) | 6,56 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Реконструкция емкостей ГВС для котельной №1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж 2-х котлов (№1, №2) (взамен морально и физически изношенных котлов (с демонтажом)) и оборудования для котельной №2 (котлы, горелки, газовое оборудование, насосы и комплектующие) | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Приобретение и монтаж 2-х котлов (№3, №4) (взамен морально и физически изношенных котлов (с демонтажом)) и оборудования для котельной №2 (котлы, горелки, газовое оборудование, насосы и комплектующие) | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Строительство газовой линии котельная №2 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Установка технологического оборудования и автоматики безопасности котельная №2 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Завершение установки технологического оборудования ,ПНР, запуск котельной в работу | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей представлено в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Расчет капитальных вложений в мероприятия на тепловых сетях приведен в Главе 12 Обосновывающих материалов; а величина затрат на реализацию данных мероприятий в зависимости от сценарных условий представлены таблице ниже.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового периода, млн. руб. без НДС | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 101,30 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 2 294,74 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | Н/О (из-за значительной потребности средств, необходимо рассмотрение привлечения средств бюджетов различных уровней) |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения ГО «Жатай» не предусматривается.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории ГО «Жатай» снабжение потребителей горячей водой осуществляется по закрытой, независимой схеме. Таким образом, мероприятия по переводу потребителей с открытой системы ГВС на «закрытую» не предусмотрено.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период до 2039 г.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на весь период актуализации схемы теплоснабжения более полно рассмотрен в Главе 12 Обосновывающих материалов.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки отсутствуют.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее городское поселение. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

По данным базового периода на территории городского округа «Жатай» расположены три котельные. В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

Таким образом, на территории городского округа «Жатай» выделена одна зона деятельности ЕТО, образованная на базе существующих котельных:

- Зона деятельности ЕТО №001, образованная на базе систем теплоснабжения от котельных МУП «Жатайтеплосеть».

Предложение по присвоению статуса ЕТО

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. №808, представлено в таблице ниже.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие деятельности в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельная №1; Котельная №2; Модульная котельная | МУП «Жатайтеплосеть» | МУП «Жатайтеплосеть» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – источник / тепловые сети |

Таким образом, в соответствии с критериями выбора теплоснабжающих организаций, в зоне действия ЕТО №1, схемой теплоснабжения предлагается наделить статусом единой теплоснабжающей организации МУП «Жатайтеплосеть».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Реестр ЕТО ГО «Жатай»

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Котельная №1 | МУП «Жатайтеплосеть» | МУП «Жатайтеплосеть» | МУП «Жатайтеплосеть» |
|  | Котельная №2 |  |  |  |
|  | Модульная котельная |  |  |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года «808, и подробно представлены в пункте 10.1 настоящего Раздела.

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ГО «Жатай»

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа «Жатай» представлен в таблице ниже.

Реестр систем теплоснабжения ГО «Жатай»

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 – ул. Северная, 31/1; Котельная №2 – ул. Строда, 12; Модульная котельная – ул. Северная, 31/1 | МУП «Жатайтеплосеть» | Источник/тепловые сети |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не являются актуальными для муниципального образования, так как котельные МУП «Жатайтеплосеть» работают на единую тепловую сеть.

Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Согласно предоставленным данным, на территории ГО «Жатай» бесхозяйные сети отсутствуют.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Амурской области, схемой и программой развития электроэнергетики Амурской области, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, муниципального округа

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

Газоснабжение п. Жатай - осуществляется от магистральных газопроводов (P<1,2МПа): ГРС-2 г. Якутск – п. Жатай. Для надежности снабжения объектов жизнеобеспечения и жилого фонда УГРС Сахатранснефтегаз выполнены работы по закольцовке ГРП по газопроводам высокого давления.

Согласно Генеральному плану ГО «Жатай», по индивидуальной жилой застройке предлагается автономное теплоснабжение на газовом топливе.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Система газоснабжения источников теплоснабжения ГО «Жатай» работает исправно.

Предложения по корректировке утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории ГО «Жатай» отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при Разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Амурской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения не предусматривается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения, вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения ГО «Жатай»

Индикаторы развития систем теплоснабжения ГО «Жатай» приведены в таблице ниже.

Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 199,21 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,1 | 170,1 | 170,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 4,809 | 5,667 | 5,576 | 5,485 | 5,413 | 5,310 | 5,200 | 5,088 | 4,974 | 4,853 | 4,635 | 4,416 | 4,198 | 3,977 | 3,977 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,412 | 0,482 | 0,481 | 0,355 | 0,356 | 0,355 | 0,353 | 0,352 | 0,350 | 0,349 | 0,346 | 0,343 | 0,340 | 0,337 | 0,337 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 202,95 | 174,92 | 175,18 | 175,26 | 174,62 | 174,81 | 175,06 | 175,26 | 175,42 | 175,67 | 175,85 | 175,96 | 175,96 | 175,96 | 175,96 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 27,83 | 28,79 | 27,88 | 26,91 | 25,88 | 24,79 | 23,64 | 22,43 | 21,17 | 19,84 | 17,32 | 14,71 | 12,04 | 9,26 | 9,26 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 6,48% | 6,47% | 6,46% | 6,45% | 6,44% | 6,43% | 6,42% | 6,41% | 9,49% | 9,48% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые модели теплоснабжающих организаций рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075, Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. №760-э на основе информации, раскрываемой органом регулирования в соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. №570.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в Главе 12 Обосновывающих материалов. Графически результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены на рисунке ниже.

Результаты оценки тарифных последствий

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения

На основании фактических данных об объемах (массе) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предоставленных теплоснабжающими организациями, а также с учетом определенного приоритетного сценария развития СЦТ на территории городского округа Жатай, сформированы результаты оценки текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от объектов теплоснабжения, размещенных на территории городского округа, по совокупности всех систем теплоснабжения. Результаты оценки приведены в таблице ниже.

Результаты оценки текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от объектов теплоснабжения, размещенных на территории городского округа

| Наименование показателя | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г) |
| Азота диоксид | 0,232 | 4,09 | 0,577051 | 9,083218 |
| Азот (II) оксид | 1,43 | 25,2 | 3,561093 | 55,93548 |
| Углерода оксид | 2,33 | 41,5 | 5,523879 | 88,81779 |
| Бенз/а/пирен | 0,00003176 | 0,000561 | 5,33E-05 | 0,000964 |

Увеличение объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от объектов теплоснабжения, размещенных на территории городского округа, связано со значительным увеличением сжигания топлива с целью обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей.

Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории городского округа произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на перспективное положение в соответствии с определенным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения.

Результаты расчетов среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения, а также сводные характеристики существующего положения приведены в таблице ниже.

По представленным результатам расчетов наглядно демонстрируется увеличение вклада объектов теплоснабжения в формирование фоновых концентраций загрязняющих веществ на территории городского округа Жатай. Несмотря на увеличение фоновых концентраций и объемов сжигаемого топлива, концентрации выбрасываемых веществ не превышают ПДК.

Сведения о среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование

| Наименование и код вещества | Существующее положение |  |  |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  | Фоновые концентрации |  |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК |  | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК |  | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Вещество: 0301 | 0,16 | 0,009 | 0,14 |  | 0,006 | 66,67% | 0,34 | 0,013 | 0,26 |  | 0,010 | 76,92% |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0304 | 0,05 | 0,003 | 0,01 |  | 0,0009 | 29,89% | 0,06 | 0,004 | 0,03 |  | 0,002 | 48,74% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0337 | 0,09 | 0,266 | 0,003 |  | 0,009 | 3,38% | 0,09 | 0,273 | 5,49E-03 |  | 0,016 | 5,86% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0703 | 0,39 | 3,86E-07 | 0,12 |  | 1,23E-07 | 31,80% | 0,44 | 4,47E-07 | 0,18 |  | 1,84E-07 | 41,09% |
| Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха выполнены с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог.

В данном программном комплексе реализованы:

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». Л., Гидрометеоиздат, 1987.

Расчеты производились в соответствии с методическими указаниями, описанными в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

В отношении существующих сохраняемых и модернизируемых объектов теплоснабжения сведения о максимальных разовых концентрациях на территории муниципального образования представлены в таблице ниже. Дополнительно, на рисунках ниже приводятся результаты расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ на территории ГО «Жатай».

Сведения о максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ на территории городского округа Жатай

| Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентр. |  | Концентр. |  |
| (д. ПДК) | (мг/куб.м) | (д. ПДК) | (мг/куб.м) |
| Вещество: 0301 |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |
| 0,14 | 0,006 | 0,26 | 0,010 |
| Вещество: 0304 |  |  |  |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |  |
| 0,01 | 8,97E-04 | 0,03 | 0,002 |
| Вещество: 0337 |  |  |  |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |
| 3,00E-03 | 0,009 | 5,49E-03 | 0,016 |
| Вещество: 0703 |  |  |  |
| Бенз/а/пирен |  |  |  |
| 0,12 | 1,23E-07 | 0,18 | 1,84E-07 |

Результаты расчетов рассеивания Диоксида азота (перспективное положение)

Результаты расчетов рассеивания Оксида азота (перспективное положение)

Результаты расчетов рассеивания Оксида углерода (перспективное положение)

Результаты расчета рассеивания Бенз/а/пирена (перспективное положение)

Оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории ГО «Жатай» отсутствуют. Снижение объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферных воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Существующие источники теплоснабжения на сегодняшний день работают на природном газе и оказывают минимальное влияние на загрязнение атмосферного воздуха.

Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух отсутствуют по причинам, описанным в разделе 16.5 настоящего документа.